ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα,  Απρίλιος  2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

# Στο ψυχροστάσιο του Μεγάρου της Βουλής που βρίσκεται στο Α΄ Υπόγειο στην βορεινή πλευρά του, είναι εγκατεστημένοι τέσσερις υδρόψυκτοι ψύκτες νερού που θα αναφέρονται στην παρούσα ως εξής:

- TRANE 1, ισχύος 380 KW, ο οποίος μετατρέπεται για λειτουργία με ψυκτικό υγρό R422, συντηρείται και παραμένει.

- TRANE 2, ισχύος 612 KW, στον οποίο γίνεται αποκατάσταση βλαβών και μετατροπή για λειτουργία με ψυκτικό υγρό R422, συντηρείται και παραμένει.

- MARRELI 1, ισχύος 765 KW, ο οποίος αποξηλώνεται και αντικαθίσταται με έναν νέο TRANE.

- MARRELI 2, ισχύος 765 KW, ο οποίος συντηρείται και παραμένει.

# Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την πραγματοποίηση των παρακάτω (όλες οι επεμβάσεις που αναφέρονται εννοούνται με την προμήθεια από των ανάδοχο των αντίστοιχων υλικών-μικροϋλικών-εξαρτημάτων και αναλωσίμων, εκτός από τον νέο ψύκτη TRANE, του συστήματος αυτόματου μηχανικού καθαρισμού της TRANE, του νέου πύργου ψύξης και των δύο ανακατασκευασμένων συμπιεστών για τον ψύκτη TRANE 2,  τα οποία έχει προμηθευτεί η Βουλή):

# Την αποξήλωση και απομάκρυνση από το ψυχροστάσιο που βρίσκεται στο Α΄ Υπόγειο του Μεγάρου της Βουλής, του παλαιού ψύκτη MARRELI 1, αφού πρώτα αποξηλωθούν μετά προσοχής και παραδοθούν στην Βουλή ορισμένα εξαρτήματά του για ανταλλακτικά.

# Την μεταφορά και εγκατάσταση στο ψυχροστάσιο στο Α΄ Υπόγειο του Μεγάρου της Βουλής, ενός νέου ψύκτη του οίκου TRANE ισχύος 779 KW (βρίσκεται σε παράπλευρο υπαίθριο χώρο) και την σύνδεσή του με τα υφιστάμενα δίκτυα.

# Την μεταφορά και εγκατάσταση στο ψυχροστάσιο (σύνδεσή του στον νέο ψύκτη) στο Α΄ Υπόγειο του Μεγάρου της Βουλής, ενός συστήματος αυτόματου μηχανικού καθαρισμού του οίκου TRANE (βρίσκεται σε χώρο του Α΄ Υπόγειου χώρου στάθμευσης του Μεγάρου της Βουλής).

# Την αποξήλωση από τον παλαιό ψύκτη TRANE 2 του ενός συμπιεστή με το τύλιγμά του (ο δεύτερος συμπιεστής έχει ήδη αποξηλωθεί και βρίσκεται στον διάδρομο του ψυχροστασίου)  και την μεταφορά τους (των δύο συμπιεστών) σε χώρο της Βουλής που θα του υποδειχθεί από την επίβλεψη.

# Την μεταφορά στο ψυχροστάσιο δύο ανακατασκευασμένων συμπιεστών για τον ανωτέρω ψύκτη που θα παραδοθούν στον ανάδοχο στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου της Βουλής.

# Την εγκατάσταση των συμπιεστών στον ανωτέρω ψύκτη, την αντικατάσταση ρελαί, θερμικών, εκτονωτικών κλπ. εξαρτημάτων του ψύκτη, την πλήρωσή του με ψυκτικό υγρό και την παράδοσή του σε λειτουργία.

# Την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον χώρο εγκατάστασής του, ενός παλαιού πύργου ψύξης του οίκου ΒΙΟΣΩΛ.

# Την εγκατάσταση του νέου πύργου ψύξης του οίκου MITA, ισχύος 935 KW στην θέση του ανωτέρω (βρίσκεται σε παράπλευρο χώρο), με κατάλληλη μετατροπή της βάσης έδρασης, την σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο νερού και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχής από τον πίνακα του ψυχροστασίου.

# Την αντικατάσταση ψυκτικού υγρού στον ψύκτη   TRANE 1 με R422.

# Τον χημικό καθαρισμό των συμπυκνωτών των ψυκτών TRANE 1, TRANE 2 και MARRELI 2.

- Τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την δημιουργία όδευσης (άνοιγμα στο δάπεδο του προαυλείου χώρου) για την μεταφορά των υλικών από και προς το ψυχροστάσιο.

- Την σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του Παιδικού Σταθμού στο δίκτυο κλιματισμού του Μεγάρου.

Αναλυτικότερα:

Για την μεταφορά των ψυκτών κλπ. υλικών από και προς το ψυχροστάσιο, ο ανάδοχος θα πρέπει να αφαιρέσει τις πλάκες μπετόν στην οροφή του διαδρόμου δίπλα από το ψυχροστάσιο και να πραγματοποιήσει τις μεταφορές με κατάλληλο γερανό. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αποξηλώσει το μαρμάρινο δάπεδο στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου άνωθεν των υπό αφαίρεση πλακών, να αφαιρέσει τις πλάκες και να τις εναποθέσει όσον χρόνο διαρκέσει η μεταφορά σε κατάλληλο υπόστρωμα προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές στο μαρμάρινο δάπεδο. Το άνοιγμα θα πρέπει να προστατευθεί περιμετρικά και να σημανθεί για αποφυγή ατυχημάτων. Αφού ολοκληρώσει τις μεταφορές θα επανατοποθετήσει τις πλάκες στην θέση τους και θα αποκαταστήσει στην προτέρα κατάσταση το υπόστρωμα και το μαρμάρινο δάπεδο, χρησιμοποιώντας τις αποξηλωθείσες μαρμάρινες πλάκες εφόσον δεν έχουν φθαρεί. Σε περίπτωση φθορών στις μαρμάρινες πλάκες θα τις αντικαταστήσει με νέες όμοιες με τις υφιστάμενες.

Όλες οι παραπάνω εργασίες (αποξήλωση μαρμάρινου δαπέδου έως και την επανατοποθέτησή του) θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 22 έως Κυριακή 27/04/2014.

Στον ψύκτη TRANE 1 θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

- ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ,

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ

- ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΣΤΕΡΙΚΟ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ

- ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R422 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ R-22

- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ -  ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ / ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

- ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΥΚΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στον ψύκτη TRANE 2 θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αρχικά θα αποξηλωθεί ο υφιστάμενος συμπιεστής και μαζί με τον δεύτερο συμπιεστή που βρίσκεται αποξηλωμένος στον χώρο του υπογείου θα συσκευασθούν σε παλέτες, θα απομακρυνθούν από το υπόγειο και θα τοποθετηθούν σε σημείο του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Θα μεταφερθούν στο ψυχροστάσιο δύο νέοι ανακατασκευασμένοι συμπιεστές που έχει προμηθευτεί η Βουλή και θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο πλησίον του ανοίγματος.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

- ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ

- ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ / ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΩΝ

- ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΕΚΤΟΝΩΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

- ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ,

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ

- ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΣΤΕΡΙΚΟ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ

- ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

- ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R422 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ R-22

- ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ / ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

- ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΨΥΚΤΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στον ψύκτη MARRELI 2 θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αρχικά θα αποξηλωθεί ο ένας υφιστάμενος συμπυκνωτής (ο μεσαίος) και θα αντικατασταθεί από έναν συμπυκνωτή του ψύκτη MARRELI 1. Στην συνέχεια θα γίνει χημικός καθαρισμός των συμπυκνωτών και παράδοση του ψύκτη σε λειτουργία. Ο αποξηλωμένος συμπυκνωτής θα απομακρυνθεί μαζί με τον ψύκτη MARRELI 1.

Ο ψύκτης MARRELI 1 θα αποξηλωθεί και θα απομακρυνθεί από το ψυχροστάσιο από τον ανάδοχο. Πριν την απομάκρυνσή του θα αφαιρεθούν με προσοχή ο ένας συμπιεστής, ο ηλεκτρολογικός πίνακας, όργανα αυτοματισμού, αισθητήρια, εκτονωτικές βαλβίδες, μαγνητικές βαλβίδες κλπ. εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, τα οποία θα καθαρισθούν και θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν ανταλλακτικά για τον παραμένοντα ψύκτη MARRELI 2.

Μετά την απομάκρυνση του ψύκτη MARRELI 1, θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στην θέση του ο νέος ψύκτης TRANE RTHD C1D5E4, ισχύος 779 KW. Πριν την εγκατάσταση του νέου ψύκτη θα γίνει καθαρισμός του δαπέδου και αν απαιτηθεί ομαλοποίηση ή οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την έντεχνη σε οριζόντιο επίπεδο εγκατάσταση του νέου ψύκτη. Ο ψύκτης θα εγκατασταθεί πάνω σε κατάλληλα αντιδονητικά στηρίγματα νεοπρενίου τύπου ΄΄καμπάνας΄΄ του κατασκευαστικού οίκου (TRANE) που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος.

Ο ψύκτης θα συνδεθεί στα υφιστάμενα δίκτυα νερού (δίκτυα εξατμιστή και συμπυκνωτή), με τις απαραίτητες μετατροπές στις σωληνώσεις και με την προσθήκη εξαρτημάτων (βαλβίδες απομόνωσης, διακοπής, διακόπτη ροής, πολλαπλή, μανόμετρα, θερμόμετρα, ανακουφιστική βαλβίδα κλπ) όπως αυτά φαίνονται στο τυπικό διάγραμμα εγκατάστασης του κατασκευαστή που θα παραλάβει κάθε υποψήφιος ανάδοχος κατά την υποχρεωτική επίσκεψή του στους χώρους των εργασιών.  Μαζί με αυτό θα παραλάβει και τυπικό διάγραμμα εγκατάστασης του κατασκευαστή για το σύστημα αυτόματου μηχανικού καθαρισμού του συμπυκνωτή (TRANE TOL0098E), το οποίο θα εγκαταστήσει στον νέο ψύκτη με τις κατάλληλες σωληνώσεις-εξαρτήματα. Επίσης ο ανάδοχος θα κατασκευάσει σύστημα εξαέρωσης για την ανακουφιστική βαλβίδα του ψυκτικού κυκλώματος του ψύκτη.

Ο ψύκτης θα συνδεθεί στην ηλεκτρολογική παροχή που τροφοδοτεί έως τώρα τον υφιστάμενο ψύκτη  MARRELI 1 από τον Γ.Π.Χ.Τ. του κτιρίου.

Από τον χώρο του ψυχροστασίου διέρχονται οι σωληνώσεις του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού. Ο ανάδοχος θα συνδέσει τις σωληνώσεις με το δίκτυο κλιματισμού του Μεγάρου.

Ο ανάδοχος θα αποσυνδέσει και θα απομακρύνει τον πύργο ψύξης του MARRELI 1 και στην θέση του θα εγκαταστήσει τον νέο πύργο ψύξης MITA PME 2404 E K12, ισχύος 935 KW. Για την τοποθέτησή του πάνω στην τσιμεντένια βάση του παλαιού πύργου ψύξης θα κατασκευάσει μεταλλική βάση κατάλληλων διαστάσεων (2,7 x 2,7 m περίπου) με σκελετό από κοιλοδοκούς 100*100 και δάπεδο από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα (γαλβανισμένα). Ο πύργος ψύξης θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο νερού με τις απαραίτητες σωληνώσεις-εξαρτήματα. Για την ηλεκτρολογική του σύνδεση θα εγκατασταθεί παροχή από τον πίνακα του ψυχροστασίου (καλώδιο 5*6 mm2) εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα που θα οδεύει παράλληλα με τις σωληνώσεις. Στον πίνακα θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα (θερμικό προστασίας, ασφάλεια, διακόπτης).

Πριν την απομάκρυνσή του παλαιού πύργου ψύξης θα αφαιρεθούν με προσοχή ο ανεμιστήρας και ο κινητήρας του, θα καθαρισθούν, θα συσκευασθούν σε παλέτα και θα τοποθετηθούν στον χώρο των πύργων ψύξης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη για να χρησιμοποιηθούν σαν ανταλλακτικά για τους παραμένοντες πύργους Ψύξης.

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλες τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμών για την λειτουργία των ψυκτών καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις και θα παραδώσει την εγκατάσταση σε λειτουργία. Κατά την διαδικασία εκκίνησης του νέου ψύκτη-πύργου ψύξης θα παράσχει τεχνική υποστήριξη και ο προμηθευτής τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου και να παραλάβουν τα διαγράμματα εγκατάστασης του ψύκτη και του συστήματος αυτόματου μηχανικού καθαρισμού του συμπυκνωτή.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

- Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται  κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών και να φέρουν σήμα CE.

- Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν  τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν  δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη  ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.

- Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την  εκτέλεση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην  Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά λεπτομερή στοιχεία των κατασκευαστών, για όλα τα μηχανήματα και  συσκευές των διάφορων εγκαταστάσεων πριν από την παραγγελία ή προσκόμιση  οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής επί του έργου.

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες (παλαιός ψύκτης, πύργος ψύξης, σωληνώσεις, εξαρτήματα κλπ.) θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με την χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της απόφασης ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία σε βάρδιες, Σάββατα και Κυριακές, η δαπάνη των οποίων θα έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης του έργου πέραν των καθοριζομένων 25 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 200 € για κάθε ημέρα. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες αποξήλωσης του μαρμάρινου δαπέδου στον προαύλειο χώρο και της  επανατοποθέτησής του θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 22 έως Κυριακή 27/04/2014

- Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παραλαβή. Εάν κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ:  α) με την υποβολή του πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής και β) με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου.

- Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες υλικών-εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά-μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά.  Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις συνολικού ύψους 7,17%. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί του ποσού της ανάθεσης (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη για την καλή λειτουργία, ποσοστού 3% επί του ποσού της σύμβασης.

- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς δίνοντας ξεχωριστές τιμές για την εκτέλεση εργασιών και για την προμήθεια υλικών. Ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί στο σύνολο της προσφοράς με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή.

Ο συντάξας

Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….……………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….………………

οδός / αριθ. ………………………….….…… Περιοχή ………….….....… ΤΚ……..….

Τηλ…/ fax………..………………………………..   ΑΦΜ …………...….…………….

αφού έλαβα γνώση

της από Απριλίου 2014 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας υλικών και της εκτέλεσης εργασιών για την  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ως επίσης και των Γενικών Όρων - Υποχρεώσεις Αναδόχου της Τεχνικής Περιγραφής, των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη

της υπόψη προμήθειας και των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, έναντι του τιμήματος των :

- Εκτέλεση εργασιών : ……………………. € (Α)

- Προμήθεια υλικών :  …………………….. € (Β)

- ΣΥΝΟΛΟ           :……………………….€    (Α+Β)

(Ολογράφως:………………………………………………………………………….).

τα οποία υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%.  Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2014

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)