ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Ιούνιος  2013

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών μονάδων, διαιρούμενου τύπου στα γραφεία Μ1-6, 128, 140, 146, 167Α και 209-ΜΒ1 του Μεγάρου της Βουλής.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω έξι (6) κλιματιστικών μονάδων Inverter, διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης – θέρμανσης, με εσωτερική μονάδα τοίχου και με μέγιστο ύψος εξωτερικής μονάδας 55 cm.

| - α/α | - Χώρος | - Κλιματιστική μονάδα Inverter με - ελάχιστη απόδοση στην ψύξη : | - Τεμάχια |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Γραφεία Μ1-6, - 140, 146 και 167Α | - 17.000 BTU/h | - 4 |
| - 2 | - Γραφείο 128 | - 12.000 BTU/h | - 1 |
| - 3 | - Γραφείο 209–MB1 | - 9.000 BTU/h | - 1 |

- Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι τεχνολογίας Inverter, με ψυκτικό μέσο R410, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α/Α για λειτουργία ψύξη / θέρμανση, αναγνωρισμένου οίκου και θα συνοδεύονται από φάκελο με τεχνικά στοιχεία, περιγραφή και πιστοποιητικά.

- Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι εμφανούς τύπου κατάλληλες για εγκατάσταση σε τοίχο και θα περιλαμβάνουν :

- Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.

- Το στοιχείο του ψυκτικού μέσου με τη λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων.

- Το φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου.

- Το χειριστήριο, (επίτοιχο ή τηλεχειριζόμενο), με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας, διακόπτη on - off, και πλήκτρα προγραμματισμού.

- Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι για εγκατάσταση στο ύπαιθρο και θα περιλαμβάνουν :

- Το συμπιεστή του ψυκτικού μέσου, τύπου ROTARY, με τον ηλεκτροκινητήρα του.

- Το ψυκτικό στοιχείο.

- Τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του.

- Δοχείο συλλογής υγρού FREON.

- Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους .

- Κέλυφος από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με ηλεκτροστατικά βαμμένο και ανθεκτικό σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

- Στα γραφεία 140, 146 και 167Α οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα τοποθετηθούν εντός των διατιθέμενων χώρων κάτω από τα ρολά των παραθύρων (και συνεπώς πρέπει να έχουν το κατάλληλο ύψος) και θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού ώστε να μην τίθεται σε λειτουργία η μονάδα  όταν το ρολό είναι κατεβασμένο.

- Το σύστημα αυτοματισμού που θα εγκατασταθεί θα είναι του ιδίου τύπου με το υφιστάμενο και θα αποτελείται ενδεικτικά από τερματικό διακόπτη τύπου Telemecanique, ρελέ φορτίου 2x2A, επίτοιχο ηλεκτρολογικό πίνακα και την απαιτούμενη καλωδίωση, για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της κλιματιστικής μονάδας.

Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων νοείται πλήρης και περιλαμβάνει :

  - την τοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, με την κατάλληλη κατά περίπτωση βάση, στις ακριβείς θέσεις που θα υποδείξει επιτόπου η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών,

  - την εγκατάσταση εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού και σύνδεση, των ψυκτικών σωληνώσεων (οι σωληνώσεις μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα είναι χάλκινες και μονωμένες σ’ όλο το μήκος τους, με μονωτικό τύπου armaflex ελάχιστου πάχους 9 mm) καθώς και των σωληνώσεων απορροής συμπυκνωμάτων μέχρι τα υφιστάμενα fan coils νερού ή και το δίκτυο αποχέτευσης του χώρου,

  - την ηλεκτρική σύνδεση από τον ηλεκτρικό πίνακα του χώρου, με ανεξάρτητη ασφάλεια 16 Α και κατάλληλο καλώδιο εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού,

  - την παράδοση αυτών σε πλήρη, κανονική, ασφαλή, εύρυθμη και ορθή λειτουργία.

Στην προμήθεια και εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνεται :

  - η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, όλες οι εργασίες, όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών,

  - όλες οι εργασίες, μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση βλάβης (εργασία και ανταλλακτικά) αδαπάνως, στον χώρο εγκατάστασης των, μέσα στο διάστημα του χρόνου εγγύησης των.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, σύμφωνα με όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για αντίστοιχες και ανάλογες εγκαταστάσεις.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου, της έκτασης και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν, υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για τις παρούσες εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α..

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Όλα τα υλικά και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και με διαστάσεις και βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, εφόσον δεν καθορίζονται από την παρούσα. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας και πριν την παραλαβή των εργασιών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας. Οι εργασίες εγκατάστασης θα εκτελεστούν εκτός ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών της Βουλής σε συνεννόηση με την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών

- Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης / συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή. Ειδικότερα οι κλιματιστικές μονάδες θα καλύπτονται από εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας για πέντε (5) έτη όσον αφορά τον συμπιεστή και για δύο (2) έτη για τα υπόλοιπα μέρη.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.  Το κατ’ αποκοπή τίμημα υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών μονάδων, διαιρούμενου τύπου στα γραφεία Μ1-6, 128, 140, 146, 167Α και 209-ΜΒ1 του Μεγάρου της Βουλής.

Ο υπογράφων ………………………….……………………………………………………..

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……………………………

οδός  …………………………………………………….   ΑΦΜ …………….…………….

αφού έλαβα γνώση της από Ιουνίου 2013 Τεχνικής Περιγραφής και των Γενικών Όρων – Υποχρεώσεις Αναδόχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας και εγκατάστασης έξι (6) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, ως επίσης των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ. δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη της υπόψη προμήθειας και των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως) :

………………………………….…………….…………….……………………….………..

……………………………………………….…….…………………………………….……

και αναλυτικά :

| - α/α |  | - Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας € |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Προμήθεια Κλιματιστικής Μονάδας 17.000 BTU/h |  |
| - 2 | - Προμήθεια Κλιματιστικής Μονάδας 12.000 BTU/h |  |
| - 3 | - Προμήθεια Κλιματιστικής Μονάδας 9.000 BTU/h |  |

τα οποία υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%.  Ο ΦΠΑ  βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2013

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)