ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα,  Νοέμβριος  2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 216-218 (πρ. ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ).

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενου, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών,  μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Heat Pump, Variable Refrigerant Flow Inverter) στους χώρους:

- Γραφεία 106 έως 109 στον Α’ όροφο.

- Αίθουσες 111 & 112 στον Α’ όροφο.

- Αίθουσες 114,115,116,118,120 στον Α’ όροφο.

- Βιβλιοδετείο, ψηφιακό τυπογραφείο, γραφείο Τ.Υ., γραφείο καθαριστριών στο Ισόγειο.

- Εργαστήριο τετραχρωμίας, εμφανιστήριο στο Ισόγειο, χώρο Υ2 στο Υπόγειο.

- Γραφεία διοίκησης – προσωπικού στο Ισόγειο.

Καθώς και στις εργασίες:

- Μεταφοράς εσωτερικής μονάδας στον Α΄ όροφο.

- Μεταφοράς κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου από τον χώρο του εργαστηρίου τετραχρωμίας στο φυλάκιο εισόδου.

- Επισκευή υφιστάμενων συστημάτων κλιματισμού με αντίστοιχη προμήθεια ανταλλακτικών.

- Προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού πίνακα στο δώμα του κτιρίου.

- ΓΕΝΙΚΑ

  - Το κάθε σύστημα κλιματισμού θα είναι τύπου απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Flow Inverter). Το σύστημα θα αποτελείται από τις εσωτερικές μονάδες, τις εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας) τις σωληνώσεις, το ψυκτικό μέσο και τα αντίστοιχα όργανα χειρισμού (θερμοστάτες κ.λ.π.).

  - Κάθε εξωτερική μονάδα  θα μπορεί να συνδεθεί με έως και  16 εσωτερικές μονάδες, διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα.

  - Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει έναν (1) ή δύο (2) συμπιεστές ερμητικού τύπου scroll. Ο συμπιεστής (ή ο ένας τουλάχιστον αν είναι δύο) θα είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής συχνότητας) ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραμμικά με ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε χώρο.

  - Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιας μόνο εσωτερικής μονάδας κάθε εξωτερική μονάδα θα έχει δυνατότητα ελέγχου απόδοσης (CAPACITY CONTROL) : 12-100%

  - Η δυνατότητα σύνδεσης όμως, κάθε εξωτερικής μονάδας, θα πρέπει να μπορεί να ανέλθει στο 130% τουλάχιστον της ονομαστικής της απόδοσης.

  - Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς κάθε σύστημα πρέπει να επανέρχεται αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (auto power failure restart).

  - Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

- Εξωτερική μονάδα

  - Η εξωτερική μονάδα θα είναι προσυναρμολογημένη στο εργοστάσιο, μέσα σε ένα ενισχυμένο περίβλημα παντός καιρού, κατασκευασμένο από ελαφριά χαλυβδοελάσματα με ειδική αντισκωριακή προστασία και φινίρισμα βαφής, ψημένο σε ειδικό φούρνο. Επίσης το στοιχείο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη κατασκευή ή επεξεργασία για αντοχή στην διάβρωση. Θα πρέπει να δοθεί εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για δέκα έτη για την εξωτερική μονάδα.

  - Η εξωτερική μονάδα αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση και θα έχει δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:

α.	ΨΥΞΗ		:	Από    - 5CDB  έως  +43CDB

β.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	:	Από   - 15CWB έως  +15CWB

  - Θα αποτελείται από συμπιεστή/ές scroll, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτη θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς.

  - Ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό θερμαντήρα για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  - Τα μεγέθη των εσωτερικών μονάδων που θα μπορούν να συνδεθούν θα περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα αποδόσεων, από 8.000 έως 50.000 Btu/h, και για τους 2 τύπους εξωτερικών μονάδων.

  - Οι εξωτερικές μονάδες (αντλίας θερμότητας) θα είναι κατάλληλες για 380-400V, 50Hz, 3Φ.

  - Τα μεγέθη και οι αποδόσεις των εξωτερικών μονάδων θα είναι όπως αναγράφονται στον πίνακα συσκευών.

  - Ο συντελεστής απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα είναι τουλάχιστον 3,5 στην λειτουργία της ψύξης (EER>=3.5).

Οι μονάδες και τα χαρακτηριστικά τους (απόδοση, βαθμός απόδοσης κλπ.) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά Eurovent (σύμφωνα με το πρότυπο EN14511). Κατά την αξιολόγηση των προσφερόμενων συσκευών ως απόδοση και βαθμός απόδοσης θα ληφθούν αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Eurovent (σε περίπτωση που δεν συμπίπτουν με τα αναφερόμενα στα φυλλάδια του κατασκευαστή).

- Εσωτερικές Μονάδες

  - Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι τύπου δαπέδου (εμφανούς) ή κασέτας ψευδοροφής τεσσάρων κατευθύνσεων, όπως αναγράφονται στον πίνακα συσκευών.

  - Κάθε μονάδα θα έχει χειριστήριο (remote controller).

  - Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

  - Η απόδοση των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται βάσει των ονομαστικών συνθηκών λειτουργίας και παροχών ανεμιστήρα και όχι με αύξηση της παροχής σε μικρότερου μεγέθους μονάδες, πράγμα το οποίο θα έχει επίπτωση στη στάθμη θορύβου και στην ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αέρα με αποτέλεσμα τα κρύα ρεύματα..

- Ελεγχος Εσωτερικών Μονάδων και Χειριστήριο

  - Η επιθυμητή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, όπου θα γίνεται η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής, θερμοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κ.λ.π.) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα-κλείσιμο εκτονωτικές, ταχύτητα ανεμιστήρα).

  - Η κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης για εύκολη και γρήγορη συντήρηση ή επισκευή σε περίπτωση βλάβης.

  - Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει χειριστήριο. Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας του χώρου για καλύτερη αίσθηση και παρακολούθηση από τη μονάδα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται η μονάδα.

  - Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραμματισμού, ενώ θα μπορεί να ελέγχει έως και 16 εσωτερικές μονάδες.

  - Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α.	Δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του εξωτερικού μηχανήματος (ψύξη/ θέρμανση), σε περίπτωση που αποφασιστεί το χειριστήριο αυτό να είναι χειριστήριο πιλότος.

β.	Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης).

γ.	Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή-χαμηλή).

δ.	Ρύθμιση θερμοκρασίας με βήμα 1C ή μικρότερο.

ε.	Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 72 ώρες.

στ.	Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου.

ζ.	Διακόπτη ελέγχου-δοκιμών.

η.	Ένδειξη βλάβης με κωδικό αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της.

θ.	Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου και αντίστοιχη ένδειξη εφ΄ όσον υπάρχει κεντρική σύνδεση. Στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου θα πρέπει εκτός των άλλων να υπάρχει η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού για κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά.

ι.	Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης παραμέτρων λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας καθώς και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου.

- Περιεκτικότητα σε Ψυκτικό Μέσο

Το κάθε σύστημα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο για λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς και γενικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20kg  ανά σύστημα εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης τη χωρητικότητας του δικτύου σωληνώσεων. Το ψυκτικό μέσο θα πρέπει να είναι  της οικογένειας R410.

- Ψυκτικές Σωληνώσεις

  - Οι ψυκτικές σωλήνες θα πρέπει να είναι χαλκού άνευ ραφής υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9 mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120C για τις γραμμές αερίου και 70C για τις γραμμές υγρού και αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Σε εξωτερικές οδεύσεις σωληνώσεων μήκους μεγαλύτερου των δύο μέτρων η μόνωση θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 13 mm.

  - Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints), τα οποία θα προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας εταιρείας.

  - Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική στεγανοποιητική - σταθεροποιητική ταινία.

- Ασφαλιστικές Διατάξεις

  - Η εξωτερική μονάδα θα έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: διακόπτης υψηλής πίεσης, θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου, τηκτική βαλβίδα ασφαλείας, θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρων, προστασία από υπερένταση για τον συμπιεστή inverter, προστασία έναντι συχνών εκκινήσεων κ.λ.π.

  - Η προστασία από υπερένταση θα επιτυγχάνεται με μείωση της συχνότητας του inverter.

  - Επίσης θα υπάρχει ασφαλιστική διάταξη έτσι ώστε όταν σταματά ο συμπιεστής να μην επανεκκινεί αν δεν περάσει ο απαραίτητος χρόνος για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων. Το ίδιο θα ισχύει και μετά από απώλεια ισχύος και αυτόματη επανεκκίνηση μετά την αποκατάσταση, ανεξάρτητα από το διάστημα που κράτησε η διακοπή.

- Λειτουργία Απόψυξης

Η απόψυξη (defrost) θα γίνεται με ειδικό πρόγραμμα, όπου η θερμοκρασία εκκίνησης του defrost (θερμοκρασία στοιχείου) θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εφόσον δημιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή άσκοπων αποψύξεων.

- εκτελεση εργασιων-Εγκατάσταση  Συστήματος VRV

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της πλήρους εγκατάστασης των συστημάτων και της παράδοσής τους σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:

  - Αποξηλώσεις:

Γραφείο 107, γραφείο Τ.Υ., χώρος Υ2, Εργαστήριο τετραχρωμίας, εμφανιστήριο: Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων αυτόνομων κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (εσωτερικής, εξωτερικής με συγκέντρωση του ψυκτικού υγρού, σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού). Οι συσκευές πριν την αποξήλωση θα συντηρηθούν και μετά (όσες δεν χρησιμοποιηθούν άμεσα) θα συσκευασθούν και θα αποθηκευθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παρακολούθησης.

Αίθουσες 111, 114, 115, 116, 118, 120: Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου αέρα-αέρα δαπέδου (εσωτερικής με την βάση και τις κατασκευές κάλυψης όπου υπάρχουν, εξωτερικής, σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού), που είναι  εγκατεστημένες στους χώρους. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση  των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών (γυψοσανίδες, σωλήνες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.) καθώς και κάλυψη με γαλβανισμένη λαμαρίνα των ανοιγμάτων στα παράθυρα των χώρων όπου θα αποξηλωθεί κανάλι.

Αίθουσα 112 και διάδρομος: Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων, των εξωτερικών μονάδων, των σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού που είναι εγκατεστημένα. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών.

Μέρος των υλικών που θα αποξηλωθούν, θα αποθηκευθούν από τον ανάδοχο σε σημεία  του κτιρίου που θα του υποδειχθούν από την επιτροπή παρακολούθησης και τα υπόλοιπα θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη και δαπάνες του.

  - Η εγκατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών συσκευών στο δώμα του κτιρίου άνωθεν των χώρων σε σημεία που θα καθορισθούν σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης, πάνω σε κατάλληλες μεταλλικές βάσεις και η σύνδεσή τους με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και τις καλωδιώσεις αυτοματισμού.

  - Η ηλεκτρολογική σύνδεση των εξωτερικών μονάδων :

Αίθουσες 111,112, 115, 114, 116, 118, 120: Οι μονάδες θα τροφοδοτηθούν από τις υφιστάμενες παροχές των μονάδων που αποξηλώνονται, με αντικατάσταση διακοπτών και ασφαλειών στους πίνακες αναχώρησης.

Οι υπόλοιπες μονάδες θα τροφοδοτηθούν από τον νέο πίνακα κλιματισμού που θα εγκατασταθεί στο δώμα του κτιρίου.

  - Η εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου, οι οποίες θα οδεύουν στο δώμα  σε ηλεκτρολογική σχάρα με καπάκι και θα εισέρχονται στο κτίριο από τις υφιστάμενες οδεύσεις είτε από νέες που θα κατασκευασθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι υφιστάμενες και με ιδιαίτερη επιμέλεια όσον αφορά την υγρομόνωση. Εντός των χώρων οι οριζόντιες οδεύσεις θα γίνουν σε ηλεκτρολογικές σχάρες στην οροφή των χώρων είτε στην οροφή των υποκείμενων χώρων (όπου υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες). Οι κατακόρυφες οδεύσεις θα γίνουν σε ηλεκτρολογικό κανάλι από αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από PVC, διαστάσεων 100χ50 χλστ., ενδεικτικού τύπου Legrand είτε σε ηλεκτρολογική σχάρα με καπάκι η οποία μετά το πέρας της εγκατάστασης και των δοκιμών λειτουργίας θα επενδυθεί με γυψοσανίδα η οποία μετά την κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα κλπ) θα βαφεί σε χρώμα που θα υποδείξει η επιτροπή παρακολούθησης ανάλογα με τον χώρο. Η κατασκευή γυψοσανίδας θα είναι τέτοιας μορφής που θα επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση των σωληνώσεων – καλωδιώσεων χωρίς την πρόκληση ζημιών. Στην αίθουσα 112 θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες οδεύσεις.

  - Η εγκατάσταση των εσωτερικών κλιματιστικών συσκευών και η σύνδεσή τους με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, τις καλωδιώσεις αυτοματισμού και τα χειριστήρια. Οι καλωδιώσεις ηλεκτρολογικών παροχών από τους πίνακες των χώρων σε ξεχωριστά κυκλώματα από τις υπόλοιπες καταναλώσεις (σε υπάρχουσες οδεύσεις ή σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι). Η κατασκευή του δικτύου απορροής των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων (εκτός από την αίθουσα 112 που υπάρχει ήδη) από ευθύγραμμη πλαστική σωλήνα αποχέτευσης στην οροφή των χώρων (μονάδες τύπου κασέτας) ή των υποκείμενων χώρων, που θα καταλήγει στις υφιστάμενες απορροές των μονάδων που αποξηλώνονται ή στο δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου (WC υπογείου) ή στο σιφώνι δαπέδου των cour anglaise στο επίπεδο του δαπέδου του υπογείου. Όπου χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές, αυτές θα επιδιορθωθούν και θα συμπληρωθούν όπου απαιτείται.

Οι θέσεις εγκατάστασης των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων φαίνονται στα σχέδια. Στην αίθουσα 112 και στον αντίστοιχο διάδρομο οι εσωτερικές μονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις των υφιστάμενων. Οι εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων στους χώρους με ψευδοροφή θα εγκατασταθούν σε αυτήν ενώ σε αυτούς που δεν έχουν ψευδοροφή θα αναρτηθούν από την οροφή με ντίζες γαλβανισμένες Μ12 σε ύψος περίπου 3,5 m από το δάπεδο.

  - Η εκκίνηση του συστήματος με δημιουργία κενού στις σωληνώσεις, πρεσάρισμα με έλεγχο τυχόν διαρροών, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, προγραμματισμός και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος και δοκιμαστική λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση.

  - Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα ελέγχονται από ηλεκτρονικά χειριστήρια. Οι μονάδες δαπέδου θα είναι εφοδιασμένες με ενσωματωμένο χειριστήριο ενώ οι μονάδες τύπου κασέτας θα συνδεθούν με επίτοιχο χειριστήριο που θα εγκατασταθεί στον αντίστοιχο χώρο πλησίον της εισόδου.

Στον  διάδρομο κοντά στην είσοδο του γραφείου 108 θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων 106-109. Στον διάδρομο  έξω από την αίθουσα 112 θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων 111-112. Στον διάδρομο  έξω από την αίθουσα 116 θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων 115, 114, 116, 118 & 120. Έξω από το γραφείο διοίκησης στο ισόγειο θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων διοίκησης και προσωπικού. Στον χώρο του ψηφιακού τυπογραφείου θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων Βιβλιοδετείου, ψηφιακού τυπογραφείου, γραφείου Τ.Υ. και γραφείου καθαριστριών. Στον χώρο του εργαστηρίου τετραχρωμίας θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων εργαστηρίου τετραχρωμίας, εμφανιστηρίου και χώρου Υ2. Τα κεντρικά χειριστήρια θα έχουν την δυνατότητα ελέγχου ON-OFF σε όλες τις ελεγχόμενες εσωτερικές μονάδες και χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (ως σύνολο και όχι κάθε μίας ξεχωριστά). Η δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση θα πρέπει να υπάρχει μόνο στο κεντρικό χειριστήριο ή σε κατάλληλη διάταξη στις εξωτερικές μονάδες των συστημάτων και όχι στα χειριστήρια των εσωτερικών μονάδων.

- ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Συσκευές των γραφείων 106 - 109:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 28 | 28 | 3 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 7 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5.5 | 5.5 | 7 |

Συσκευές των αιθουσών 111 & 112:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 28 | 28 | 3 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 10 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5.5 | 5.5 | 3 |

Συσκευές των αιθουσών 114, 115, 116, 118 & 120:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 33 | 33 | 3 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 13 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5.5 | 5.5 | 3 |

Συσκευές των χώρων Βιβλιοδετείου, ψηφιακού τυπογραφείου, γραφείου Τ.Υ. και γραφείου καθαριστριών:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 33 | 33 | 2 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 1 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 4 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 14 | 14 | 2 |
| 5 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 11 | 11 | 3 |

Συσκευές των χώρων εργαστηρίου τετραχρωμίας, εμφανιστηρίου και χώρου Υ2:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 33 | 33 | 1 |
| 2 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 9 | 9 | 3 |
| 3 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 7 | 7 | 2 |

Συσκευές των χώρων Γραφείων διοίκησης - προσωπικού:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 28 | 28 | 2 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 1 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 4 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 7 | 7 | 1 |
| 5 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 5.5 | 5.5 | 1 |
| 6 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 4.5 | 4.5 | 7 |
| 7 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 3.5 | 3.5 | 2 |

Συγκεντρωτικός πίνακας:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 28 | 28 | 8 |
| 2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 33 | 33 | 6 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 32 |
| 4 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5,5 | 5,5 | 13 |
| 5 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 4,5 | 4,5 | 2 |
| 6 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 14 | 14 | 2 |
| 7 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 11 | 11 | 3 |
| 8 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 9 | 9 | 3 |
| 9 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 7 | 7 | 3 |
| 10 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 5.5 | 5.5 | 1 |
| 11 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 4.5 | 4.5 | 7 |
| 12 | ΕΣ. ΜΟΝ. ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | 3.5 | 3.5 | 2 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

- Η εγκατάσταση της κλιματιστικής συσκευής τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων (ισχύος 7 kw του εργοστασίου INVENTOR) που θα αποξηλώσει από το εργαστήριο τετραχρωμίας, στον χώρο ελέγχου εισόδου (φυλάκιο) στο ισόγειο του κτιρίου. Στον χώρο αυτό λειτουργεί ήδη μία κλιματιστική συσκευή τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων η οποία θα μεταφερθεί σε νέα θέση στον ίδιο χώρο σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας στην ψευδοροφή του χώρου (πλάκες ορυκτών ινών 60Χ60), των σωληνώσεων (ψυκτικών και απορροής συμπυκνωμάτων), η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στο δώμα πλησίον της υφιστάμενης εξωτερικής μονάδας, η ηλεκτρολογική σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, των καλωδιώσεων αυτοματισμού, του χειριστηρίου, η πλήρωση με ψυκτικό υγρό εφόσον απαιτηθεί και η παράδοση και των δύο συσκευών σε λειτουργία.

- Η επισκευή δύο συστημάτων κλιματισμού τύπου VRF του οίκου HITACHI που είναι εγκατεστημένα στην αίθουσα 117,119,121,123 (βιβλιοστάσιο Μπενακείου). Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα αντικαταστήσει έναν συμπιεστή σταθερών στροφών και δύο συμπιεστές inverter για τις εξωτερικές μονάδες καθώς και τις αντίστοιχες πλακέτες των εξωτερικών μονάδων των συστημάτων, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τον σκοπό αυτό. Συμπεριλαμβάνεται η εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό υγρό, η ρύθμιση και η παράδοση των συστημάτων σε λειτουργία.

- Η μεταφορά μιας εσωτερικής συσκευής τύπου δαπέδου (εμφανούς) ισχύος 7 kw σε απόσταση περίπου 7 m στον ίδιο χώρο, στον διάδρομο του Α’ ορόφου με τις εργασίες – υλικά που αυτή συνεπάγεται (σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ). Η μονάδα ανήκει σε σύστημα κλιματισμού τύπου VRF του οίκου HITACHI (ένα εκ των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο).  Η οριζόντια όδευση στον τοίχο των σωλήνων ψυκτικού μέσου, καλωδιώσεων κλπ. θα γίνει σε κανάλι από αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από PVC, διαστάσεων 100χ50 χλστ., ενδεικτικού τύπου Legrand.

- Η επισκευή ενός συστήματος κλιματισμού τύπου VRF του οίκου HITACHI που είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα 122-24 (Μπενάκειος βιβλιοθήκη). Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα αντικαταστήσει έναν συμπιεστή inverter για την εξωτερική μονάδα καθώς και την αντίστοιχη πλακέτα, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες για τον σκοπό αυτό. Συμπεριλαμβάνεται η εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό υγρό, η ρύθμιση και η παράδοση του συστήματος σε λειτουργία.

- Η επισκευή ενός συστήματος κλιματισμού τύπου VRF του οίκου TOSHIBA που είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα 125-26 (Μπενάκειος βιβλιοθήκη). Ο ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα αντικαταστήσει την πλακέτα επικοινωνίας της εξωτερικής μονάδας, θα ελέγξει-επιδιορθώσει τις καλωδιώσεις του συστήματος θα ρυθμίσει και θα παραδώσει το σύστημα σε λειτουργία.

Σε περίπτωση που στις παραπάνω επισκευές υφιστάμενων συστημάτων απαιτηθούν επιπλέον ανταλλακτικά από τα προαναφερόμενα που προέκυψαν από την αρχική διάγνωση, ο ανάδοχος θα ενημερώσει την επιτροπή παρακολούθησης και αφού εγκριθεί η αναγκαιότητα και το κόστος τους θα προχωρήσει στην αντικατάσταση. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά και να τα παραδώσει στον Ανάδοχο για αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες που θα απαιτηθούν για τις επισκευές και την παράδοση των συστημάτων σε πλήρη λειτουργία περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑ

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια και εγκατάσταση στο δώμα, πλησίον του κλιμακοστασίου της γωνίας Λένορμαν & Κρέοντος σε ακριβές σημείο που θα προσδιοριστεί από την επιτροπή παρακολούθησης, ενός στεγανού ηλεκτρολογικού πίνακα τύπου ΠΙΛΛΑΡ (σύμφωνα με το σχέδιο) για την τροφοδότηση των εξωτερικών μονάδων των συστημάτων VRF.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση παροχής από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσεως του Κτιρίου με προμήθεια και εγκατάσταση του αντίστοιχου διακόπτη σε αυτόν.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καλωδιώσεων για την τροφοδοσία των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων VRF.

Οι διατομές των αγωγών των εγκαταστάσεων θα είναι όπως φαίνεται στο  σχέδιο.

Η παροχή από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) προς τον εγκαθιστάμενο πίνακα θα αποτελείται  από χάλκινα καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση, τύπου ΝΥΥ (E1VV), που θα  τοποθετηθούν εντός μεταλλικών σχαρών, είτε υφιστάμενων είτε νέων που θα προμηθευτεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Στον υπάρχοντα Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσεως του Κτιρίου θα εγκατασταθεί  Αυτόματος διακόπτης In 400A (ρύθμιση 240 Α), με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική προστασία από υπερένταση και βραχυκύκλωμα και με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση.

Οι οδεύσεις καλωδίων στο δώμα (παροχικό πίνακα και παροχές προς τις εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες) θα οδεύσουν εντός μεταλλικών σχαρών με καπάκι.

Ο πίνακας θα είναι σύγχρονης κατασκευής, με βαθμό προστασίας ΙΡ65, μονωμένος και σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0606,  DIN 43380 και DIN 40050/IEC 144.

Η κατασκευή του θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα μέσα σε αυτόν  όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης, κ.λ.π να είναι εύκολα  προσιτά μετά την αφαίρεση των μετωπικών πλακών, να είναι  σε κανονικές θέσεις τοποθετημένα και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση,  επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της κατάστασης των  παρακείμενων οργάνων.

Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες που θα έχουν  κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή κυκλωμάτων.

Η εσωτερική διανομή του πίνακα θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο  σύστημα σήμανσης των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια  θέση (R, S, T) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή  αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς  αριθμούς.

Ο πίνακας θα φέρει κοχλία γείωσης (εσωτερικά και εξωτερικά). Όλοι οι κοχλίες γείωσης ηλεκτρικών συνδέσεων κ.λ.π είναι  ηλεκτρικού τύπου, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένοι ή επινικελωμένοι ή  επικαδμιωμένοι.

Οι σχάρες θα είναι διάτρητες κατασκευασμένες από γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 1,50 χλστ. (για πλάτη έως και 400 χλστ) και πάχους 2,0 χλστ. (για μεγαλύτερα πλάτη), πλευρικού ύψους 60χλστ. και πλάτους αναλόγως των καλωδίων. Οι σχάρες  θα εγκατασταθούν με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα διαμόρφωσης που θα  είναι γαλβανισμένα. Οι σχάρες θα τοποθετηθούν σε κονσόλες, οι οποίες θα στερεωθούν στον  τοίχο, στο δάπεδο ή σε ειδικό αναρτήρα από την οροφή όπως απαιτείται. Η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση στερέωσης μεταξύ 2 κονσολών είναι 1,5 μ. Για παρακάμψεις και διασταυρώσεις καθώς επίσης για τη μετάβαση σε  σχάρες καλωδίων διαφορετικού πλάτους ή σε σχάρες σε διαφορετικά  επίπεδα καθώς και για την μετάβαση από οριζόντια σε κάθετη σχάρα θα  χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα συνδετικά εξαρτήματα.

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384), των όρων της ΔΕΗ, των όρων των τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών του έργου  που αποτελούν συμβατικά στοιχεία και  των οδηγιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  - Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων και διάγραμμα του ηλεκτρολογικού πίνακα .

  - Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

  - Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

  - Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

  - Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται  κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών και να φέρουν σήμα CE. Ίδια ή αντίστοιχα συστήματα (VRF) του ίδιου κατασκευαστή θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα τελευταία πέντε έτη, το οποίο θα αποδεικνύεται από κατατεθειμένο κατάλογο παρόμοιων έργων (τουλάχιστον 10 έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ψύξης τουλάχιστον 1000 KW).

  - Οι ενδιαφερόμενοι (οι ίδιοι ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των κλιματιστικών) θα πρέπει να διαθέτουν συνεργείο service.  Επίσης θα προσκομίσουν  κατάλογο με αναγραφή του κόστους των κυριότερων  ανταλλακτικών του προτεινόμενου εξοπλισμού.

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την παραλαβή των εργασιών  έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των κλιματιστικών συσκευών ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ότι σε περίπτωση αδυναμίας του, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Επίσης θα βεβαιώνει την ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη από την παραλαβή.

  - Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν  τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν  δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη  ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

  - Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.

  - Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την  εκτέλεση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην  Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά λεπτομερή στοιχεία των κατασκευαστών, για όλα τα μηχανήματα και  συσκευές των διάφορων εγκαταστάσεων πριν από την παραγγελία ή προσκόμιση  οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής επί του έργου. Πριν από την παράδοση του έργου θα πρέπει , επίσης, να προσκομίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισμού σχετικά με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρυθμίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά και  το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

  - Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

  - Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

  - Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

  - Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με την χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

  - Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Για την έγκαιρη παράδοση εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία σε βάρδιες Σάββατα και Κυριακές, η δαπάνη των οποίων θα έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Σε περίπτωση εκτέλεσης νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια, όπως ο νόμος ορίζει, που αφορούν τέτοια εργασία και δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζομένων 20 εργασίμων ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 200 € για κάθε ημέρα.

  - Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου που κάθε γραφείο θα παραμένει εκτός λειτουργίας και άνευ κλιματισμού. Θα κατατεθεί, δε, στην αρμόδια Επιτροπή προς έγκριση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Θα δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση στην αίθουσα 112 στον Α’ όροφο.

  - Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παραλαβή. Ειδικά για τους συμπιεστές των εξωτερικών μονάδων ο χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) μηνών από την παραλαβή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των 24 μηνών ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση δωρεάν παροχής συντήρησης (προληπτικής – επανορθωτικής), εκτός από τον καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων. Εάν κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

  - Ο ανάδοχος, πριν την παραλαβή της εγκατάστασης από την επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να παραδώσει αναλυτικά σχέδια της εγκατάστασης ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’ (σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) τα οποία θα αναφέρουν τους τύπους όλων των συσκευών, την διάταξη  των σωληνώσεων, joints, ηλεκτρολογικών συνδέσεων, δικτύου απορροής, καθώς και την ποσότητα πλήρωσης κάθε κυκλώματος. Επίσης σε συνεργασία με την επιτροπή θα κάνει σήμανση  των μονάδων (εσωτερικών και εξωτερικών). Σε κάθε εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί εντός πλαστικής θήκης αναρτημένης στην εσωτερική πλευρά του περιβλήματός της, φάκελος με αντίγραφο του σχεδίου του κυκλώματός της.

  - Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει ως εξής:

    - Το 60 % του τιμήματος της σύμβασης (πλέον Φ.Π.Α) με την προσκόμιση όλων των μονάδων VRV  και του σχετικού τιμολογίου και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

    - Το υπόλοιπο 40 % του τιμήματος της σύμβασης (πλέον Φ.Π.Α) με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.

  - Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τιμή με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς. Στην κατ’ αποκοπή τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες υλικών-εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά-μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά.  Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική κατά αποκοπή τιμή.

  - Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

  - Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζομένου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

  - Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί του ποσού της συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη για την καλή λειτουργία, ποσοστού 3% επί του ποσού της σύμβασης για τη διάρκεια της εγγύησης.

  - Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της, να προχωρήσει σε μερική κατακύρωση της περιγραφόμενης προμήθειας-εγκατάστασης ή και στην ματαίωσή της, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 216-218 (πρ. ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….………………….

(νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….………………)

οδός  ……………………………………………….   ΑΦΜ …………...….………………..

αφού έλαβα γνώση

της από Νοεμβρίου 2015 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών συσκευών, επισκευών κλιματιστικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 218 (πρ. καπνεργοστάσιο), ως επίσης των Γενικών Όρων της Τεχνικής Περιγραφής, των σχεδίων και των επί τόπου συνθηκών,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και προσφέρω

το κατ’ αποκοπή συνολικό τίμημα των ΕΥΡΩ :

| ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- |

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2015

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)