ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2013

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων

UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) για ένα (1) έτος και αφορά τα κάτωθι μηχανήματα:

| α/α | Μάρκα | Τύπος | Ισχυς | S/N | Θέση | Συχνότητα ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APC | SILCON | 20KVA | GE0409160968 | Τμ. Ήχου και Εικόνας, Υπόγειο Υ120 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Τετράμηνο |
| 2 | APC | SILCON | 20KVA | GE0412150376 | Τμ. Ήχου και Εικόνας, Υπόγειο Υ120 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Τετράμηνο |
| 3 | APC | SMART-UPS | 30KVA | PS0615142092 | Τμ. Ήχου και Εικόνας, Υπόγειο Υ120 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Τετράμηνο |
| 4 | APC | SMART-UPS | 20KVA | PS0843340385 | Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 14 | Τετράμηνο |
| 5 | APC | SMART-UPS | 30KVA | PS0908240208 | Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 14 | Τετράμηνο |
| 6 | EMERSON | LIBERTY NX | 80KVA | 2101200109206C000036 | Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24 | Τετράμηνο |
| 7 | EMERSON | LIBERTY NX | 80KVA | 21012001092072000015 | Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24 | Τετράμηνο |
| 8 | AP | 103 | 3,6 KVA | 66512 | Γκαράζ, Γρ. Τροχαίας ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Εξάμηνο |
| 9 | MASTERYS | BC | 10 KVA | P179269001 | Υ.Α.Β.Ε, Ημιώροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Τετράμηνο |
| 10 | LIEBERT | 7200 | 60 KVA | 26714701 | Ψυκτική, Υπόγειο ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Μηνιαία |
| 11 | LIEBERT | NXA | 60 KVA | 2101200107207801000A | Ψυκτική, Υπόγειο ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Μηνιαία |
| 12 | NIGICO | CHLORIDE | 20 KVA | B200129 | Τμ. Ήχου και Εικόνας, Υπόγειο Υ175 ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Εξάμηνο |
| 13 | AROS | FLEXUS | 15 KVA | T2MK15 | Επιτροπές, 1ος Όροφος ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ | Εξάμηνο |
| 14 | AP | 206 | 6 KVA | 942010 | 1ο Υπόγειο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 | Εξάμηνο |
| 15 | AP | 103 | 3,6 KVA | 74011 | 5ος Όροφος ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 11 | Εξάμηνο |
| 16 | SLU | 10 | 10 KVA | CS0168 | 1ος Όροφος ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218 | Εξάμηνο |
| 17 | AP | 103 | 3,6 KVA | 985057438 | 1ος Όροφος ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218 | Εξάμηνο |
| 18 | GXT |  | 6 KVA | 0319801109BWDT2 | Computer room, 4ος Όροφος ΣΕΚΕΡΗ 1Α | Εξάμηνο |

Η συντήρηση περιλαμβάνει τις προληπτικές συντηρήσεις χωρίς ανταλλακτικά καθώς και απεριόριστο αριθμό επισκέψεων λόγω βλαβών, με χρόνο αντίδρασης το πολύ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσία μας όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Οι προσφορές δύναται να αφορούν από ένα έως όλα τα ανωτέρω μηχανήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν στο Έντυπο Προσφοράς το τίμημα ανά UPS. Η ανάθεση μπορεί να γίνει τμηματικά και όχι αποκλειστικά σε έναν ενδιαφερόμενο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

2. Προληπτική Συντήρηση.

Στην προληπτική συντήρηση των ως άνω συστημάτων θα περιλαμβάνονται τα εξής:

- Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών.

- Καθαρισμός από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους.

- Έλεγχο κοχλίωσης μπαταριών και σύσφιξη (άπαξ ετησίως)

- Μέτρηση της τάσης εισόδου.

- Μέτρηση του ρεύματος εισόδου.

- Μέτρηση της τάσης εξόδου.

- Μέτρηση του ρεύματος εξόδου.

- Μέτρηση της συχνότητας εισόδου.

- Μέτρηση της συχνότητας εξόδου.

- Μέτρηση της τάσης των μπαταριών.

- Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων.

- Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ.

- Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά.

- Μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης.

- Μέτρηση του ρεύματος φόρτισης.

- Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς.

- Καθώς και όποιες άλλες μετρήσεις κρίνονται απαραίτητες για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Προληπτικές Επισκέψεις:

- Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Αναδόχου εταιρείας, η οποία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Θα τηρείται Δελτίο εργασιών προληπτικής συντήρησης, το οποίο στο τέλος των εργασιών θα υπογράφεται από τον τεχνικό της Αναδόχου εταιρείας αλλά και από τον τεχνικό της Υπηρεσίας μας.

- Αντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου θα δίδεται και στην Υπηρεσία μας.

- Ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο υλικό ή υλικά θα μπορούσαν να πάθουν βλάβη ή να μειώσουν την απόδοση της λειτουργίας του UPS, θα ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας για την ανάγκη αντικατάστασης των απαιτούμενων υλικών και το κόστος αυτών.

4. Κλήσεις για επίσκεψη:

- Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να απαντάει σε κάθε κλήση της Υπηρεσίας μας τηλεφωνικά ή με επίσκεψη, ανάλογα με την περίπτωση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο.

- Οφείλει να ανταποκρίνεται το πολύ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσία μας όλες τις ημέρες του χρόνου.

- Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό επισκέψεων σε περίπτωση βλάβης.

5.  Ανταλλακτικά:

- Τα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται εκτός αν το κόστος αυτών δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε ευρώ (15€) ανά επίσκεψη (μικροϋλικά όπως ασφάλειες, κλιπ, βύσματα κλπ)

- Οι συσσωρευτές δεν υπολογίζονται ως ανταλλακτικά και τιμολογούνται ξεχωριστά.

- Οι εργασίες αντικατάστασης τυχόν υλικών περιλαμβάνονται και δεν θα χρεώνονται

- Όλα τα ανταλλακτικά θα καλύπτονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή και για διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών. Κατ’ εξαίρεση  εγγύηση ενός (1) έτους θα γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ για τις μπαταρίες.

6. Εξαιρέσεις:

Τροποποιήσεις, αλλαγές στην εγκατάσταση, μετακινήσεις ή επεκτάσεις του

συστήματος δεν καλύπτονται και θα τιμολογούνται ξεχωριστά.

7. Ασφάλεια:

Η Υπηρεσία μας υποχρεούται να θέσει την καλυπτόμενη συσκευή στη διάθεση του αρμόδιου τεχνικού του αναδόχου αμέσως μετά την άφιξή του, να αποσυνδέσει την ηλεκτρική παροχή εφόσον του ζητηθεί και να έχει εκπρόσωπο της παρόντα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε  επέμβασης.

Επίσης, υποχρεούται να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα προτείνει ο μηχανικός του αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας μπορεί να σταματήσει την οποιαδήποτε εργασία.

Ο τεχνικός της Αναδόχου εταιρείας υποχρεούται να εφαρμόζει και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στον τόπο εγκατάστασης του παρόντος συστήματος.

8. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, μετά την προσκόμιση όλων των θεωρημένων δικαιολογητικών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

9. Γενικοί όροι – Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει κατά τις εργασίες συντήρησης, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της συντήρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν  εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις (7,17%). Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

Κωνσταντίνος Ματρακίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.