ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Α΄ Περιγραφή.
Στα υπό προμήθεια πυροσβεστικά μέσα, για την κάλυψη αναγκών των κτηρίων της Βουλής των ελλήνων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα :
1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6Kg.
Οι πυροσβεστήρες θα πληρούν τα αναφερόμενα στο Φ.Ε.Κ. 52/τεύχος Β΄/20-1-2005 και ειδικότερα θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ – 3 <<Φορητοί πυροσβεστήρες>> και ΕΛΟΤ ΕΝ – 615 <<Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων>>.
Επίσης θα φέρουν ανάγλυφο σήμανση επί της φιάλης, περιλαμβάνουσα :
α. Όνομα ή σήμα κατασκευαστή.

β. Αριθμό σειράς.

γ. Έτος κατασκευής.

δ. Πίεση δοκιμής.

Οι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται από Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου, η οποία θα έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένο φορέα, βάσει του Φ.Ε.Κ.

Οι πυροσβεστήρες θα είναι κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας A, B, C. Θα παραδοθούν δε πλήρεις με τον ελαστικό σωλήνα εκκένωσης και τα γαλβανισμένα στηρίγματα για επίτοιχο στερέωση.
Ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων θα είναι πενήντα οκτώ (58) και θα τοποθετηθούν επί του δαπέδου των χώρων των κτηρίων της Βουλής.
2. Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12Kg.

Ισχύουν τα αναφερθέντα για τους φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.
Οι πυροσβεστήρες οροφής θα είναι αυτοδιεγειρόμενοι, θερμοευαίσθητης κεφαλής.
Η θερμοευαίσθητος κεφαλή θα ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή περί τους 680C.

Ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων αυτών θα είναι δύο (2) και θα αναρτηθούν σταθερά στις οροφές των χώρων των κτηρίων της Βουλής.
3. Σταθμοί ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων.

Ο εξοπλισμός εκάστου ερμαρίου σταθμού ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων θα ευρίσκεται εντός ερμαρίου, επίτοιχου τοποθέτησης. Το ερμάριο και η θύρα του θα κατασκευασθούν εκ γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους τουλάχιστον 1,25mm, το οποίο θα φέρει τις αναγκαίες ενισχύσεις. Η θύρα του ερμαρίου θα είναι της αυτής στιβαρής κατασκευής, δεν θα παρουσιάζει στρεβλώσεις, θα ανοίγει εύκολα και θα φέρει την ευανάγνωστο ένδειξη "ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 1" κατά αύξοντα αριθμό, ανά κτήριο με κατάλληλη σήμανση. Ερμάριο και θύρα θα βαφούν ηλεκτροστατικά, με ερυθρό πολυεστερικό χρώμα, απόχρωσης RAL 3000. Η θύρα θα εφοδιασθεί με εσωτερικούς στροφείς, θα ανοίγει με μεγάλη γωνία ανοίγματος, ώστε να είναι δυνατή η άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό του ερμαρίου και δεν θα φέρει κλειδαριά. Τα ειδικά πυροσβεστικά εργαλεία και μέσα θα είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή και επιτρέποντα την ευχερή αφαίρεσή τους.
Ο εξοπλισμός εκάστου ερμαρίου σταθμού ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων θα περιλαμβάνει :

α. Ένα λοστό διαρρήξεως.

β. Ένα μεγάλο πέλεκυ.

γ. Ένα πτύο.

δ. Μία αξίνη.

ε. Ένα σκέπαρνο.
στ. Μία δύσφλεκτο κουβέρτα διασώσεως.

ζ. Δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός.

η. Δύο ατομικές προσωπίδες μετά φίλτρου.

θ. Δύο προστατευτικά κράνη.

Ο συνολικός αριθμός των σταθμών ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων θα είναι πενήντα ένα (51) και θα στερεωθούν σταθερά σε τοίχους των χώρων των κτηρίων της Βουλής.
4. Ατομικές προσωπίδες μετά φίλτρου.

Ο συνολικός αριθμός των ατομικών προσωπίδων μετά φίλτρου θα είναι είκοσι (20).
5. Ολοπρόσωπες ατομικές προσωπίδες σιλικόνης μετά οργανικού φίλτρου.

Ο συνολικός αριθμός των ολοπρόσωπων ατομικών προσωπίδων σιλικόνης μετά οργανικού φίλτρου θα είναι δέκα έξι (16).
Β΄ Γενικοί όροι.

1. Τα πυροσβεστικά μέσα θα παραδοθούν, τοποθετηθούν και στερεωθούν στα κτήρια της Βουλής, όπως αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα και θα υποδειχθεί από την αρμοδία επιτροπή.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων θα συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον τόπο τοποθέτησης και στερέωσης των πυροσβεστικών μέσων και να γνωρίσουν όλες τις επί τόπου συνθήκες.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προσωπικού, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των.

5. Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

6. H μεταφορά των πυροσβεστικών μέσων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην προκληθούν ζημίες. Επίσης, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πέριξ χώρων εργασίας. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. Επισημαίνεται, ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή απορριμμάτων με τους ανελκυστήρες. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

7. Ως χρόνος παράδοσης των πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης των εργασιών, ορίζονται οι 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης του έργου πέραν των καθοριζομένων 30 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 80€ για κάθε ημέρα. Για καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος.

8. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα, ανά είδος πυροσβεστικού μέσου, για όλα τα είδη, συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα του παραδοθεί από την Υπηρεσία. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων το μικρότερο τίμημα για όλα τα είδη. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα, θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητώς.

9. Στα κατ’ αποκοπή τιμήματα, το οποίο θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι, θα περιλαμβάνονται όλες οι  νόμιμες κρατήσεις αλλά όχι ο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τη Βουλή. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής αορίστου χρόνου ποσού 2.500€. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί του ποσού της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). Μετά την παραλαβή των υλικών και εργασιών, η προηγούμενη εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη για την καλή λειτουργία ποσοστού 3% επί του ποσού της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, δεν προσέλθει για να υπογράψει την αποδοχή της σύμβασης, εντός του οριζομένου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.
10. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά το πέρας των εργασιών και αφού πρώτα παραληφθούν από την επιτροπή, η οποία θα έχει ορισθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή τους.
11. Ο χρόνος εγγύησης των υλικών και εργασιών ορίζεται σε δύο έτη από την παραλαβή τους.

12. Επίσης οι προς εκτέλεση εργασίες κατ’ ουδένα τρόπο θα παρεμποδίσουν ή θα παρενοχλήσουν την λειτουργία των κτηρίων και του μεγάρου της Βουλής. Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη του, ότι οι εργασίες θα γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

13. Επισημαίνεται, ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης των εργασιών δεν πρόκειται να προβεί στην σύνταξη του πρακτικού παραλαβής, εάν διαπιστωθεί, ότι οι χώροι δεν έχουν καθαρισθεί και δεν έχουν απομακρυνθεί από τα κτήρια, άχρηστα αντικείμενα, μηχανήματα εργαλεία κτλ, προερχόμενα από τις συγκεκριμένες εργασίες.

Συγκεντρωτικός πίνακας πυροσβεστικών μέσων και χώροι τοποθέτησης τους
	Α/Α
	ΚΤΗΡΙΟ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

	
	
	Ξηράς Κόνεως
	
	

	1
	ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ
	-
	-
	30 τεμάχια

	2
	ΜΕΓΑΡΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
	-
	-
	4 τεμάχια

	3
	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1
	-
	-
	6 τεμάχια

	4
	ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24
	8 (6 kg)
1 (12 kg οροφής).
	-
	Προμήθεια οκτώ ολοπροσώπων προσωπίδων σιλικόνης οργανικού φίλτρου.

	5
	ΑΜΑΛΙΑΣ 14
	-
	-
	Προμήθεια οκτώ ολοπροσώπων προσωπίδων σιλικόνης οργανικού φίλτρου.

	6
	ΒΟΥΛΗΣ 4
	-
	-
	Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς συνιστάται η προληπτική αντικατάσταση των μπαταριών για τους φακούς και η προμήθεια αναπνευστικών προσωπίδων οι οποίες απουσιάζουν (20 τεμάχια).

	7
	ΣΕΚΕΡΗ 1
	15 (6 kg )

1 (12 kg οροφής).
	-
	6

	8
	ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
	35 (6 kg )
	
	5


Προς την

                                                                ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

                                                                Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ




    








    TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια και στερέωση πυροσβεστικών μέσων για τα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων.

Ο υπογράφων ………………………………………………………………………..

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………

οδός  ………………………………………………….   ΑΦΜ …………………….

αφού έλαβα γνώση της από τον Ιούνιο 2010 Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών και Γενικούς Όρους, του τμήματος Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας και στερέωσης των πυροσβεστικών μέσων για τα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων, ως επίσης των επί τόπου συνθηκών εργασίας, του ωραρίου εργασίας κλπ. δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη της υπ’ όψη προμήθειας των μέσων και της στερέωσης αυτών, η οποία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την παραπάνω Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και τις οδηγίες και εντολές της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, έναντι των επομένων ανά είδους μέσου τιμημάτων:
1. Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως 6Kg, 58 τεμ.Χ………..….=………….…..€

2. Πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως οροφής 12Kg, 2 τεμ.Χ………...=….….....€

3. Σταθμοί πυροσβεστικών εργαλείων-μέσων 51 τεμ.Χ………….….=….……….…..€

4. Ατομικές προσωπίδες μετά φίλτρου 20 τεμ.Χ…………….…….=…………….…..€

5. Ατομικές ολοπρόσωπες πρ/δες σιλ/νης μετά φίλτρου 20 τεμ.Χ…….…..=….……..€

ήτοι του συνολικού κατ’ αποκοπή τιμήματος των ………………………………………………ΕΥΡΩ

………………………………………………………………………………στο οποίο

περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2010

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)

PAGE  
5
Τεχνική περιγραφή.doc

