Τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές

για  την συντήρηση – αναγόμωση – έλεγχο

πυροσβεστικών μέσων

Α΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων συγκαταλέγεται η συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος καταλληλότητας των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει.

Συγκεκριμένα σε όλα τα κτίρια της Βουλής χρησιμοποιούνται 1.617 πυροσβεστήρες και 45 πυροσβεστήρες για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα ( σχετικά η υπ΄αριθ. 32787/2597/13-02-1995, ΦΕΚ Β΄1028 απόφαση Υπ. Συγκοινωνιών για τα επιβατικά αυτοκίνητα).

Ως προς το είδος και τον τύπο υλικού γόμωσης τους διακρίνονται σε:

- Φορητοί ξηράς κόνεως 3kg,6kg,12kg

- Τροχήλατοι και τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως  25kg

- Οροφής (αυτοδιεγειρόμενοι) ξηράς κόνεως 6kg και 12kg

- Φορητοί co2 (διοξειδίου του άνθρακα) 2kg, 5kg, και 50kg

- Τροχήλατοι co2  25kg και 30 kg

Προκειμένου να είναι κατάλληλοι προς χρήση όλοι οι πυροσβεστήρες όλων των τύπων, θα πρέπει:

1. Να πληρούν τα αναφερόμενα στην υπ΄άριθ. Κ.Υ.Α. 618/43/20-01-2005 ( ΦΕΚ Β΄52) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄άριθ. 17230/671/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄1218)

2. Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ-3

« Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ-615 «Πυροπροστασία- Μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεως»

3. Να φέρουν ανάγλυφο σήμανσης επί της φιάλης και αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα αναγράφονται: - Όνομα και σήμα κατασκευαστή

- Αριθμός σειράς

- Έτος κατασκευής

- Πίεση δοκιμής

4. Όλες οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου των πυροσβεστήρων θα συνοδεύονται με Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου, η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα, όπως ορίζει το άρθρο 3 της Υπουργικής απόφασης.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι  πιστοποιημένοι με ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο.

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορές θα πρέπει  επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά- πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας «Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα

- Άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει η εταιρεία.

- Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου που θα διενεργεί τις προβλεπόμενες εργασίες.

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ή μεγαλύτερο.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να γνωρίσουν όλες τις επιτόπου συνθήκες.

- Οι ενδιαφερόμενοι θα προσφέρουν κατ΄ αποκοπή τίμημα ανά είδος πυροσβεστικού μέσου (βλέπε αντίστοιχο πινάκα πυροσβεστικών μέσων), κατασβεστικού υλικού και ανταλλακτικών.

Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων ήτοι:

- Χοάνη & σωλήνα εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα CO2

- Χοάνη & σωλήνα εκτόξευσης τροχήλατου πυροσβεστήρα CO2

- Αυτόκλειστρο πυρ/ρα CO2

- Κλείστρο πυρ/ρα ξηράς κόνεως

- Στρόφιγγα τροχήλατου πυρ/ρα CO2

- Στρόφιγγα τροχήλατου πυρ/ρα ξηράς κόνεως

- Σωλήνα εκτόξευσης φορητού πυρ/ρα ξηράς κόνεως

- Σωλήνα εκτόξευσης τροχήλατου πυρ/ρα ξηράς κόνεως

- Μανόμετρο πυρ/ρα ξηράς κόνεως

- Οι τιμές προσφοράς θα ισχύουν για τρία χρόνια χωρίς αύξηση.

- Ανάδοχος θα ανακηρύσσεται ο προσφέρων το μικρότερο τίμημα για όλα τα είδη υπηρεσιών- εργασιών.

- Στα κατ΄αποκοπή τιμήματα που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως  ο Φ.Π.Α. ( ο οποίος βαρύνει την Βουλή των Ελλήνων).

- Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και λειτουργίας ποσοστού 10% επί του ποσού της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)

- Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται σε 4 τριμηνιαίες δόσεις, εφόσον βεβαιώνεται η πραγματοποίηση προβλεπόμενων εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Στην επιτροπή παραλαβής η ανάδοχος θα παραδίδει και το σχετικό τιμολόγιο. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται πάντα από δελτίο ποσοτικής παραλαβής και δελτίο αποστολής (ξεχωριστό ή ενσωματωμένο στο τιμολόγιο).

Ειδικοί Όροι-Υποχρεώσεις

Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη:

- για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης και όλο το 24ωρο.

- για τον τριμηνιαίο έλεγχο καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

- την ετήσια συντήρηση αυτών. Κατά την διάρκεια της συντήρησης θα αντικαθιστά τους πυροσβεστήρες που θα παίρνει για έλεγχο- συντήρηση με δικούς της αντίστοιχης καταλληλότητας για όσο διάστημα διαρκεί η εργασία.

- θα παραλαμβάνει και θα τοποθετεί τους πυροσβεστήρες όπως υποδεικνύεται από την επιτροπή παραλαβής και όπως αναγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

- κάθε φορά που θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση να προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή δελτίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται η σειρά τον πυρ/ρων  και ο αριθμός τους ανά κτίριο.

- να διατηρεί καρτέλα εργασιών συντήρησης όπου θα αναγράφεται η σειρά του πυρ/ρα και αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η ημερομηνία αυτών.

- σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μετά την ενέργεια των εργασιών συντήρησης ότι κάποιος πυρ/ρας έχει τεθεί εκτός ενεργείας λόγω διαρροής υποχρεούται να τον επισκευάσει χωρίς χρέωση. Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό.

- να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση  πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του , βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.