ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Σεπτέμβριος  2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων

για την σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού

με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής.

Ο παιδικός σταθμός στο 1ο επίπεδο του Σταθμού οχημάτων του Μεγάρου της Βουλής κλιματίζεται με τοπικές κλιματιστικές μονάδες αέρα-νερού (fan coil) που τροφοδοτούνται από μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας που είναι εγκατεστημένη στον χώρο του κήπου παραπλεύρως του περιμετρικού τοιχίου στο Β.Α. όριο του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου της Βουλής.

Για την θέρμανση του Μεγάρου της Βουλής λειτουργούν λέβητες παραγωγής ζεστού νερού με χρήση φυσικού αερίου εγκατεστημένοι στο υπόγειο του κτιρίου.

Για την σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής έτσι ώστε η θέρμανσή του να μπορεί να επιτευχθεί εναλλακτικά και από τους ανωτέρω λέβητες θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Εγκατάσταση σωληνώσεων (χαλύβδινοι 4΄΄ με μόνωση) από τα κολεκτέρ προσαγωγής επιστροφής  στο λεβητοστάσιο του Μεγάρου (με χρήση σφαιρικών βανών 4΄΄) έως την αντλία θερμότητας του παιδικού σταθμού. Οι σωληνώσεις θα οδεύουν στον οροφή του υπογείου χώρου του Μεγάρου και στην συνέχεια στον εξωτερικό χώρο κατά μήκος του περιμετρικού τοιχίου του περιβάλλοντος χώρου. Κατά την διέλευση των σωλήνων από τον χώρο εγκατάστασης των ψυκτικών συγκροτημάτων στο υπόγειο του Μεγάρου θα εγκατασταθούν αναμονές για μελλοντική σύνδεση με τα κολεκτέρ ψυχρού νερού, με χρήση σφαιρικών βανών 4΄΄ προς όλες τις κατευθύνσεις (6 τεμ.). Το μήκος της διαδρομής των σωληνώσεων είναι 50 m περίπου εντός του κτιρίου και 55  m περίπου σε εξωτερικό χώρο.

- Εγκατάσταση στον χώρο του λεβητοστασίου χειροκίνητης τρίοδης βάνας 4΄΄ για την ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού.

- Αποξήλωση της διάταξης των αντιστάσεων που είναι εγκατεστημένες στο δίκτυο του παιδικού σταθμού (υδραυλικά και ηλεκτρολογικά) και αντικατάσταση των βανών του δικτύου του παιδικού στον χώρο της αντλίας θερμότητας με νέες σφαιρικές. Όσα εξαρτήματα (διακόπτης ροής κλπ) αποξηλωθούν κατά την διαδικασία θα επανεγκατασταθούν.

- Σύνδεση των σωλήνων με το δίκτυο του παιδικού σταθμού (η προσαγωγή στην αναχώρηση του δικτύου από την αντλία θερμότητας προς τον παιδικό και η επιστροφή στην επιστροφή του δικτύου μετά από τις αντλίες και πριν την είσοδο στην αντλία θερμότητας) με χρήση σφαιρικών βανών 4΄΄.

- Κατασκευή διάταξης παράκαμψης (by-pass) των αντλιών με βάνα διακοπής και εγκατάσταση βάνας απομόνωσης του δοχείου διαστολής-διάταξης πλήρωσης του δικτύου του παιδικού σταθμού.

- Εγκατάσταση φίλτρων νερού 4΄΄ πριν τις δύο αντλίες.

- Εγκατάσταση στην προσαγωγή και επιστροφή δύο θερμομέτρων υδραργυρικών, βιομηχανικού τύπου, εμβάπτισης ευθέα, με κλίμακα από -10 °C μέχρι +120 °C. Τα θερμόμετρα θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να μπορούν να αποχωρίζονται από τη βάση τους (separable sockets) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της ροής.

- Αντικατάσταση της μόνωσης του δικτύου του παιδικού σταθμού από την αντλία θερμότητας έως και το κατακόρυφο τμήμα του στην εσωτερική πλευρά του τοιχίου του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου της Βουλής με μόνωση 19mm και προστατευτικό φύλο αλουμινίου όπως το υπόλοιπο εξωτερικό δίκτυο. Το μήκος αυτού του τμήματος είναι περίπου 15 m.

- Εγκατάσταση διάταξης αυτοματισμού (ρελαί) στον πίνακα ηλεκτρικής παροχής των αντλιών του δικτύου του παιδικού σταθμού και καλωδίου εντολών (εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού σωλήνα που θα οδεύει παράλληλα με τις σωλήνες νερού έως το λεβητοστάσιο) για τον έλεγχο λειτουργίας των αντλιών και από το λεβητοστάσιο, με μπουτόν-διακόπτη που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα. Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται είτε από το ανωτέρω μπουτόν στο λεβητοστάσιο είτε με τον υφιστάμενο αυτοματισμό σε συνδυασμό με την λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Η μετάβαση από τον ένα τρόπο ελέγχου στον άλλο θα γίνεται χειροκίνητα με κατάλληλη διάταξη στον πίνακα των αντλιών.

- Εγκατάσταση σκεπάστρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεων 1,20 m * 1,20 m και ύψους περίπου 1,20 m για την προστασία των αντλιών του δικτύου του παιδικού σταθμού.

- Πλήρωση του δικτύου και δοκιμές της εγκατάστασης τόσο σε λειτουργία με την αντλία θερμότητας όσο και σε λειτουργία με τους λέβητες.

Τα δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευασθούν με μαύρους χαλυβδοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 4΄΄ χωρίς ραφή κατά DIN 2448, πάχους τοιχωμάτων 4 mm. Οι σωλήνες θα προστατευθούν με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακή βαφή.

Όλο το δίκτυο (σωλήνες, εξαρτήματα κλπ) θα μονωθεί με πάπλωμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο (τύπου armaflex) ελάχιστου πάχους 19 mm. Η μόνωση στα τμήματα που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο θα προστατευτεί με φύλλα αλουμινίου ελάχιστου πάχους 0,6 mm κατάλληλα διαμορφωμένα.

Όλες οι διακλαδώσεις και συνδέσεις θα γίνουν με ειδικά εξαρτήματα (σύνδεσμοι, ταυ, σταυροί κτλ). Όλα τα όργανα διακοπής, ρύθμισης, μέτρησης κλπ, θα είναι κατάλληλα για τις πιέσεις και θερμοκρασίες του δικτύου. Τα θερμόμετρα θα είναι τύπου που να μπορούν να αποχωρίζονται από τη βάση τους (separable sockets) χωρίς να απαιτείται η διακοπή της ροής.

Οι συνδέσεις των τεμαχίων των σωλήνων κατά προέκταση ή διακλάδωση προς διαμόρφωση του δικτύου θα εκτελεσθούν, κατά κανόνα με συγκόλληση (οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση). Στις θέσεις όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμολογήσεως τοποθετούνται φλάντζες. Τα υλικά παρεμβυσμάτων για επίτευξη στεγανότητας στις κοχλιώσεις και φλάντζες πρέπει να εμφανίζουν επαρκή αντοχή σε νερό θερμοκρασίας τουλάχιστον 115Ο C χωρίς να πάθουν αλλοίωση, φθορά ή διάλυση μέσα στο νερό κατά τη λειτουργία της εγκαταστάσεως. Τα χείλη των τεμαχίων σωληνώσεων θα λειαίνονται προσεκτικά ώστε να μην εμφανίζουν εσωτερικά προεξοχές ή ανωμαλίες που εμποδίζουν τη ροή του νερού. Οι σωλήνες που θα συνδέονται με συγκόλληση (ηλεκτρική ή οξυγόνου) θα έχουν υποστεί προηγούμενα κατάλληλο καθαρισμό και διαμόρφωση των άκρων κατά DIN 2559.

Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου καθώς επίσης και μεταξύ των. Επίσης οι αποστάσεις μεταξύ τους καθώς και προς τα οικοδομικά στοιχεία θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση αυτών καθώς επίσης και τη μόνωσή τους. Πρέπει να αποφευχθεί προσεκτικά η δημιουργία θυλάκων αέρα και σημείων παγιδεύσεως αέρα. Επίσης θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη κλίση στις σωληνώσεις και να ληφθεί πρόνοια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος εξαερισμός του δικτύου. Σε όλα τα ψηλά σημεία του δικτύου όπου είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να εμποδίσει την ροή θα εγκατασταθούν αυτόματα εξαεριστικά διαμέτρου ¾’’.Στα χαμηλά σημεία θα εγκατασταθούν κρουνοί εκκένωσης.

Οι καμπυλώσεις των σωλήνων για την διαμόρφωση της απαιτουμένης αξονικής πορείας των δικτύων θα εκτελούνται ώστε να μην παραβλάπτουν την αντοχή αυτών, ούτε να αλλοιώνεται το κυκλικό σχήμα της διατομής τους. Έτσι οι καμπυλώσεις θα σχηματίζονται με χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων (καμπυλών) συγκολλητών μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας. Χρήση εξαρτημάτων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνιές) μπορεί να επιτραπεί από την επίβλεψη μόνο εφόσον το επιβάλλουν αναπόφευκτα κατασκευαστικά εμπόδια.

Στο τμήμα των σωληνώσεων κατά μήκος του περιμετρικού τοιχίου του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου που υπάρχει περίπτωση κατά την έναρξη και στάση λειτουργίας να εμφανιστούν σημαντικές αυξομοιώσεις του μήκους των σωληνώσεων λόγω συστολοδιαστολών, θα εγκατασταθούν δύο χαλύβδινα διαστολικά τύπου φυσαρμόνικας για την παραλαβή των συστολοδιαστολών ώστε να αποκλείεται η εμφάνιση επικίνδυνων τάσεων στους σωλήνες. Τα διαστολικά θα είναι με φυσαρμόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεμβυσμάτων, με φλάντζες. Θα γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισμένα σημεία ώστε οι μετακινήσεις να παραλαμβάνονται στις επιθυμητές θέσεις.

Τα δίκτυα σωληνώσεων που οδεύουν κατά ομάδες ή μεμονωμένα θα στηρίζονται επαρκώς στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, στο περιμετρικό τοιχίο και όπου αυτό δεν είναι εφικτό στο έδαφος με κατάλληλη κατασκευή. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ στηριγμάτων είναι 3,6 m σε περίπτωση διαδρομών σωλήνων σε ευθεία και όχι σε σημεία όπου η χρησιμοποίηση βαννών, φλατζών κλπ., δημιουργεί συγκεντρωμένα φορτία, όπου θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο πλευρές.

Όπου οι σωληνώσεις περνούν από τοίχους δάπεδα ή οροφές θα περιβάλλονται με γαλβανισμένο οδηγό σωλήνα με κατάλληλη διατομή, ώστε να επιτρέπεται αφενός η διαστολή και συστολή του σωλήνα και αφετέρου η κανονική μόνωση του διερχόμενου σωλήνα. Το κενό μεταξύ οδηγού σωλήνα και του διερχόμενου σωλήνα θα γεμίζεται με κατάλληλη μαστίχα. Η μαστίχα που θα χρησιμοποιείται θα είναι κατάλληλη για τη θερμοκρασία του νερού που περνά από το σωλήνα ώστε να μην αλλοιώνεται και να διατηρεί τη στεγανότητά της.

Σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων οπουδήποτε αυτά συνδέονται με βάννες, διακόπτες, φίλτρα, συσκευές, μηχανήματα, αντλίες, όργανα κλπ. θα εγκατασταθούν φλάντζες ή ρακόρ ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση τους. Όλες οι βάννες και λοιπά φλαντζωτά στοιχεία θα συνδέονται με τις σωληνώσεις, με φλάντζες που θα έχουν την ίδια μορφή και κλάση πιέσεως με τις δικές τους. Όλες οι φλαντζωτές συνδέσεις θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα παρεμβύσματα. Η σύσφιγξη θα επιτυγχάνεται με χαλύβδινα μπουλόνια και περικόχλια με εξαγωνική κεφαλή.

Οι σφαιρικές βάνες (ball valves) που θα εγκατασταθούν θα είναι  κατάλληλες για δίκτυα ζεστού και κρύου νερού και θα είναι Ολικής διατομής (Διάμετρος οπής κρουνού 95 mm) ονομαστικής πίεσης λειτουργίας : 16bar, PN 16 και θερμοκρασία λειτουργίας : -10οC έως 120οC.

Φίλτρα θα τοποθετηθούν πριν από την αναρρόφηση κάθε αντλίας (2 τεμ.) και πριν από την διάταξη πλήρωσης του δικτύου (1 τεμ.). Τα φίλτρα, τύπου Υ αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα θα είναι είτε με κοχλιωτά άκρα από ορείχαλκο όπως και τα όργανα διακοπής κλάσεως ND 10 κατά DIN 2401 ή θα είναι φλαντζωτά από χυτοσίδηρο, με καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα που μπορεί να αντικατασταθεί.

Στην προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω περιλαμβάνεται :

  - η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών, όλες οι εργασίες, όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών,

  - όλες οι εργασίες, μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση βλάβης (εργασία και ανταλλακτικά) αδαπάνως, στον χώρο εγκατάστασης, μέσα στο διάστημα του χρόνου εγγύησης.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, σύμφωνα με όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για αντίστοιχες και ανάλογες εγκαταστάσεις.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου, της έκτασης και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχεδιάγραμμα του δικτύου,.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν, υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για τις παρούσες εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Όλα τα υλικά και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και με διαστάσεις και βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, εφόσον δεν καθορίζονται από την παρούσα. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας και πριν την παραλαβή των εργασιών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες εγκατάστασης θα εκτελεστούν σε ώρες που θα ορισθούν σε συνεννόηση με την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών

- Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Το κατ’ αποκοπή τίμημα υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

Ο συντάξας

Ευθυμιάτος Νικόλαος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| Προς | την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ |
| --- | --- |
|  | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων για την σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής.

Ο υπογράφων ………………….……………………………………………………..

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….………………….

οδός  ………………………………………………   ΑΦΜ …………….…………..

αφού έλαβα γνώση της από Σεπτεμβρίου 2013 Τεχνικής Περιγραφής και των Γενικών Όρων – Υποχρεώσεις Αναδόχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής / Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων για την σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής, ως επίσης των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ. δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη της υπόψη προμήθειας και των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών, έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ (αριθμητικώς και ολογράφως) :

………………………………….…………….…………….………………………….

……………………………………………….…….……………………………………

τα οποία υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%.  Ο ΦΠΑ  βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2013

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)