                                 [image: image1.png]BOYAH TON EAAHNQON




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛ/ΓΙΑΣ – ΜΗΧ/ΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια εκατό πενήντα (150) αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας εσωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης, και τριών (3) φορητών φωτιστικών ασφαλείας με προβολείς (beams lights). 

Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει σε διάφορα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε φωτισμό ασφαλείας των κτηριακών εγκαταστάσεων.

B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας εσωτερικού χώρου

· Το φωτιστικό σώμα ασφαλείας θα πρέπει να είναι συνεχούς λειτουργίας, με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, σχεδιασμένο βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

· Το κύριο σώμα του θα είναι κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο λευκό πλαστικό και θα διαθέτει κάλυμμα από άθραυστο πολυκαρβονικό πλαστικό.

· Θα είναι τροφοδοτούμενο από ενσωματωμένους συσσωρευτές, διάρκειας λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών και κομβίο ελέγχου, βαθμού προστασίας IP 42 κατά IEC 60529.

· Πηγή φωτισμού οκτώ (8) λαμπτήρες LED, κατανάλωσης 0,125Watt έκαστος (1Watt σύνολο). Η φωτεινότητα σε κατάσταση εφεδρείας να ανέρχεται σε τουλάχιστον 55 lumens μετρούμενο από το δάπεδο. 

· Η μεταγωγή από το κύριο στο εφεδρικό σύστημα τροφοδότησης των φωτιστικών ασφαλείας πρέπει να είναι <10sec.

· Επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αυτονομίας τουλάχιστον 90 min μετά από διακοπή της ΔΕΗ, η οποία θα επαναφορτίζεται πλήρως σε 24 ώρες, κύκλωμα φόρτισης με προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη αποφόρτιση.

· Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (τουλάχιστον 1 έτος για το συσσωρευτή).

2. Φορητά Φωτιστικά ασφαλείας με προβολείς (beams lights)

· Το φωτιστικό ασφαλείας θα πρέπει να είναι με προβολείς ρυθμιζόμενης θέσης (2 x 21W), το οποίο να δύναται να τοποθετηθεί και επίτοιχα.

· Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εύκολο στη μεταφορά και την εγκατάστασή του, καθώς και στο χειρισμό.

· Θα είναι τροφοδοτούμενο από ενσωματωμένο συσσωρευτή, διάρκειας λειτουργίας τουλάχιστον 1½ ώρας και κομβίο ελέγχου, βαθμού προστασίας IP 20, ή ανωτέρου, κατά IEC 60529.

· Θα διαθέτει πλήκτρο με δυνατότητα επιλογής λειτουργίας μόνο του ενός εκ δύο προβολέων.

· Η διάρκεια φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες και θα πρέπει να διαθέτει LED ένδειξης φόρτισης του συσσωρευτή.

· Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών (τουλάχιστον 1 έτος για το συσσωρευτή).

Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά απαιτείται να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή και να πληρούν τις Εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για είδη της κατηγορίας τους.  Ειδικότερα, τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN60598-2-22 και EN60598-1,  τα πρότυπα ΕΛΟΤ - EN 1838, καθώς και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς

Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. αυτοκόλλητα σήμανσης κατεύθυνσης Αριστερά / Δεξιά / Κάτω. κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής- διανομής τους, μέχρι τα σημεία παράδοσης που θα υποδείξει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Βουλής των Ελλήνων.

Τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (prospectus), τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένες από τον προσφέροντα. 

2) Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών.

3) Η Παραλαβή των υλικών θα γίνει σε διάφορα κτήρια της Βουλής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Βουλής των Ελλήνων. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο και να ζητήσει εκ νέου πιστοποιητικά καταλληλόλητας των υλικών. 

4) Αν τα υλικά δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής περιγραφής ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες διατυπώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα υλικά και να αποδεχθούν τους όρους της τεχνικής περιγραφής. 

5) Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί από τον Ανάδοχο, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης, επιπλέον ποσότητα έως 100 τεμάχια ίδιου τύπου αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας εσωτερικού χώρου με την προσφερόμενη τιμή. 
6) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα προσφέρουν κατ’ αποκοπή τίμημα για την προμήθεια των υλικών και υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. 

7) Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο το χαμηλότερο κατ’ αποκοπή συνολικό τίμημα. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Βουλή.

8) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με την υποβολή του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. 

9) Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της να προχωρήσει στη ματαίωση της παρούσας προμήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. 

Αθήνα,   Μάϊος 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ασημένια Β. Μπενάκη

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (*)

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας

Ο/Η υπογράφων  ……………………….……………………………..….………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….…………

οδός………………………………………………. ΑΦΜ …………...….……………. 

αφού έλαβα γνώση

την από Μαϊου 2016 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας εκατό πενήντα (150) αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας εσωτερικού χώρου επίτοιχης τοποθέτησης και τριών (3) φορητών φωτιστικών ασφαλείας με προβολείς (beams lights).  

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη

της υπόψη προμήθειας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των …………………………………..……………………… € 

……………………………………………………………………………………………………………………………. (ολογράφως). Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.










Αθήνα, ….. / …... / 2016

Ο/Η Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)

*) Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο 

      με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα σε κλειστό φάκελο.

