ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα,  Νοέμβριος  2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 216-218 (πρ. ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ)

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού τύπου αντλίας θερμότητας απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενου, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών,  μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Heat Pump, Variable Refrigerant Volume Inverter) στους χώρους του Α’ ορόφου:

- Γραφεία 102, 103, 103α, 104 & 105.

- Γραφείο 129.

- Γραφείο 110 (και πατάρι).

- Γραφείο 122 (πατάρι και κάτωθεν αυτού).

- ΓΕΝΙΚΑ

  - Το κάθε σύστημα κλιματισμού θα είναι τύπου απ΄ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter). Το σύστημα θα αποτελείται από τις εσωτερικές μονάδες, τις εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας) τις σωληνώσεις, το ψυκτικό μέσο και τα αντίστοιχα όργανα χειρισμού (θερμοστάτες κ.λ.π.).

  - Κάθε εξωτερική μονάδα  θα μπορεί να συνδεθεί με έως και  16 εσωτερικές μονάδες, διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα.

  - Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει έναν (1) ή δύο (2) συμπιεστές ερμητικού τύπου scroll. Ο συμπιεστής (ή ο ένας τουλάχιστον αν είναι δύο) θα είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής συχνότητας) ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραμμικά με ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε χώρο.

  - Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιας μόνο εσωτερικής μονάδας κάθε εξωτερική μονάδα θα έχει δυνατότητα ελέγχου απόδοσης (CAPACITY CONTROL) : 12-100%

  - Η δυνατότητα σύνδεσης όμως, κάθε εξωτερικής μονάδας, θα πρέπει να μπορεί να ανέλθει στο 130% τουλάχιστον της ονομαστικής της απόδοσης.

  - Σε περίπτωση λειτουργίας μιας μόνο εσωτερικής μονάδας (ή στο 12% της συνολικής απόδοσης) ανά σύστημα, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίας ελέγχου απόδοσης με αποτέλεσμα το πάγωμα του στοιχείου.

  - Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς κάθε σύστημα πρέπει να επανέρχεται αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (auto power failure restart).

  - Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

- Εξωτερική μονάδα

  - Η εξωτερική μονάδα θα είναι προσυναρμολογημένη στο εργοστάσιο, μέσα σε ένα ενισχυμένο περίβλημα παντός καιρού, κατασκευασμένο από ελαφριά χαλυβδοελάσματα με ειδική αντισκωριακή προστασία και φινίρισμα βαφής, ψημένο σε ειδικό φούρνο. Επίσης το στοιχείο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη κατασκευή ή επεξεργασία για αντοχή στην διάβρωση. Θα πρέπει να δοθεί εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για δέκα έτη για την εξωτερική μονάδα.

  - Η εξωτερική μονάδα αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση και θα έχει δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:

α.	ΨΥΞΗ		:	Από    - 5CDB  έως  +43CDB

β.	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	:	Από   - 15CWB έως  +15CWB

  - Θα αποτελείται από συμπιεστή scroll, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτη θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς.

  - Ο συμπιεστής INVERTER θα ρυθμίζει συνεχώς τις στροφές του μεταβάλλοντας την συχνότητα και την τάση. Η συχνότητα θα μεταβάλλεται από το κάτω όριο (30 Ηz το πολύ)  έως το άνω όριο (100 Ηz τουλάχιστον) σε κατά το δυνατόν περισσότερα (20 τουλάχιστον) βήματα λειτουργίας.

  - Η κατασκευή και η έδραση του συμπιεστή θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τις ταχύτητες περιστροφής του.

  - Επίσης, τα τυλίγματα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία και η αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης.

  - Ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό θερμαντήρα για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  - Τα μεγέθη των εσωτερικών μονάδων που θα μπορούν να συνδεθούν θα περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα αποδόσεων, από 8.000 έως 50.000 Btu/h, και για τους 2 τύπους εξωτερικών μονάδων.

  - Οι εξωτερικές μονάδες (αντλίας θερμότητας) θα είναι κατάλληλες για 380V, 50Hz, 3Φ και η στάθμη θορύβου τους (sound pressure level) δεν θα ξεπερνά τα 60 dB (A).

  - Τα μεγέθη και οι αποδόσεις των εξωτερικών μονάδων θα είναι όπως αναγράφονται στον πίνακα συσκευών.

  - Ο συντελεστής απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα είναι τουλάχιστον 3,5 στην ψύξη (COP>=3.5).

- Εσωτερικές Μονάδες

  - Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι τύπου δαπέδου (εμφανούς) ή τοίχου ή οροφής, όπως αναγράφονται στον πίνακα συσκευών.

  - Κάθε μονάδα θα έχει χειριστήριο (remote controller).

  - Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

  - Η απόδοση των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται βάσει των ονομαστικών συνθηκών λειτουργίας και παροχών ανεμιστήρα και όχι με αύξηση της παροχής σε μικρότερου μεγέθους μονάδες, πράγμα το οποίο θα έχει επίπτωση στη στάθμη θορύβου και στην ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αέρα με αποτέλεσμα τα κρύα ρεύματα..

- Ελεγχος Εσωτερικών Μονάδων και Χειριστήριο

  - Η επιθυμητή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, όπου θα γίνεται η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής, θερμοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κ.λ.π.) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα-κλείσιμο εκτονωτικές, ταχύτητα ανεμιστήρα).

  - Η κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης για εύκολη και γρήγορη συντήρηση ή επισκευή σε περίπτωση βλάβης.

  - Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει χειριστήριο. Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας του χώρου για καλύτερη αίσθηση και παρακολούθηση από τη μονάδα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται η μονάδα.

  - Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραμματισμού, ενώ θα μπορεί να ελέγχει έως και 16 εσωτερικές μονάδες.

  - Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α.	Δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του εξωτερικού μηχανήματος (ψύξη/ θέρμανση), σε περίπτωση που αποφασιστεί το χειριστήριο αυτό να είναι χειριστήριο πιλότος.

β.	Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης).

γ.	Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή-χαμηλή).

δ.	Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1C.

ε.	Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 72 ώρες.

στ.	Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου.

ζ.	Διακόπτη ελέγχου-δοκιμών.

η.	Ένδειξη βλάβης με κωδικό αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της.

θ.	Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου και αντίστοιχη ένδειξη εφ΄ όσον υπάρχει κεντρική σύνδεση. Στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου θα πρέπει εκτός των άλλων να υπάρχει η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού για κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά.

ι.	Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης παραμέτρων λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας καθώς και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου.

- Περιεκτικότητα σε Ψυκτικό Μέσο

Το κάθε σύστημα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο για λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς και γενικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20kg  ανά σύστημα εξωτερικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης τη χωρητικότητας του δικτύου σωληνώσεων. Το ψυκτικό μέσο θα πρέπει να είναι  της οικογένειας R410.

- Ψυκτικές Σωληνώσεις

  - Οι ψυκτικές σωλήνες θα πρέπει να είναι χαλκού άνευ ραφής υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9 mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120C για τις γραμμές αερίου και 70C για τις γραμμές υγρού και αυτοκόλλητη πλαστική ταινία.

  - Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints), τα οποία θα προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας εταιρείας.

  - Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική στεγανοποιητική - σταθεροποιητική ταινία.

- Ασφαλιστικές Διατάξεις

  - Η εξωτερική μονάδα θα έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: διακόπτης υψηλής πίεσης, θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου, τηκτική βαλβίδα ασφαλείας, θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρων, προστασία από υπερένταση για τον συμπιεστή inverter, προστασία έναντι συχνών εκκινήσεων κ.λ.π.

  - Η προστασία από υπερένταση θα επιτυγχάνεται με μείωση της συχνότητας του inverter.

  - Επίσης θα υπάρχει ασφαλιστική διάταξη έτσι ώστε όταν σταματά ο συμπιεστής να μην επανεκκινεί αν δεν περάσουν 5 λεπτά, για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων. Το ίδιο θα ισχύει και μετά από απώλεια ισχύος και αυτόματη επανεκκίνηση μετά την αποκατάσταση, ανεξάρτητα από το διάστημα που κράτησε η διακοπή.

- Σύστημα Ανάκτησης Λαδιού

Λόγω της λειτουργίας του συστήματος χωρίς ελαιοπαγίδες, θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός για ανάκτηση του λαδιού στους συμπιεστές.

- Λειτουργία Απόψυξης

Η απόψυξη (defrost) θα γίνεται με ειδικό πρόγραμμα, όπου η θερμοκρασία εκκίνησης του defrost (θερμοκρασία στοιχείου) θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εφόσον δημιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή άσκοπων αποψύξεων.

- εκτελεση εργασιων-Εγκατάσταση  Συστήματος VRV

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της πλήρους εγκατάστασης των συστημάτων και της παράδοσής τους σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:

  - Αποξηλώσεις:

Γραφεία 102, 103, 103α, 104 & 105: Η αποξήλωση μετά προσοχής της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου αέρα-αέρα δαπέδου (εσωτερικής με την βάση και τις κατασκευές κάλυψης, εξωτερικής, σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού), που είναι  εγκατεστημένη στον χώρο 103 καθώς και των αντίστοιχων αεραγωγών – στομίων. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση  των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών (γυψοσανίδες, σωλήνες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.).

Γραφείο 129: Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων, σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού που είναι εγκατεστημένα στον χώρο. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση  των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών.

Γραφείο 110 & παταρι: Η αποξήλωση μετά προσοχής της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου αέρα-αέρα δαπέδου (εσωτερικής με την βάση και τις κατασκευές κάλυψης, εξωτερικής, σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού), που είναι  εγκατεστημένη στον χώρο, καθώς και των αντίστοιχων αεραγωγών – στομίων εκτός αυτών που είναι εγκατεστημένα εντός της ψευδοροφής. Στο δάπεδο του παταριού τα ανοίγματα που θα δημιουργηθούν από την αποξήλωση των αεραγωγών θα καλυφθούν με κόντρα πλακέ θαλάσσης (σε συνέχεια του δαπέδου) και θα επικαλυφθούν με μοκέτα αντίστοιχη της υφιστάμενης στον χώρο. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση  των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών (γυψοσανίδες, σωλήνες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.).

Γραφείο 122 και κάτωθεν αυτού: Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων (τεσσάρων εσωτερικών μονάδων τοίχου στο πατάρι και δύο εσωτερικών μονάδων οροφής κάτωθεν του παταριού), της εξωτερικής μονάδας, των σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού που είναι εγκατεστημένα στον χώρο. Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση  των μη χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών.

Μέρος των υλικών που θα αποξηλωθούν  θα αποθηκευθούν από τον ανάδοχο σε σημεία  του κτιρίου που θα του υποδειχθούν από την επιτροπή παρακολούθησης και τα υπόλοιπα θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ευθύνη και δαπάνες του.

  - Η εγκατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών συσκευών στο δώμα του κτιρίου άνωθεν των χώρων σε σημεία που θα καθορισθούν σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης, πάνω σε κατάλληλες μεταλλικές βάσεις και η σύνδεσή τους με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και τις καλωδιώσεις αυτοματισμού.

  - Η ηλεκτρολογική σύνδεση των εξωτερικών μονάδων :

Γραφεία 102, 103, 103α, 104 & 105: η μία μονάδα θα τροφοδοτηθεί από την υφιστάμενη παροχή της μονάδας που αποξηλώνεται, με αντικατάσταση διακόπτη και ασφάλειας στον πίνακα αναχώρησης. Η δεύτερη μονάδα θα τροφοδοτηθεί από τον υφιστάμενο πίνακα κλιματισμού στο δώμα του κτιρίου με την εγκατάσταση των αντίστοιχων ασφαλειών - διακόπτη.

Γραφείο 129: η μονάδα θα τροφοδοτηθεί από τον υφιστάμενο πίνακα κλιματισμού στο δώμα του κτιρίου από υφιστάμενες ασφάλειες- διακόπτη.

Γραφείο 110: η μονάδα θα τροφοδοτηθεί από την υφιστάμενη παροχή της μονάδας που αποξηλώνεται με αντικατάσταση διακόπτη και ασφάλειας στον πίνακα αναχώρησης.

Γραφείο 122: η μονάδα θα τροφοδοτηθεί από την υφιστάμενη παροχή της μονάδας που αποξηλώνεται.

  - Η εγκατάσταση των σωληνώσεων ψυκτικού μέσου οι οποίες θα οδεύουν στο δώμα  σε ηλεκτρολογική σχάρα με καπάκι και θα εισέρχονται στο κτίριο από τις υφιστάμενες οδεύσεις. Στους χώρους θα οδεύουν είτε στις υφιστάμενες οδεύσεις (γρ. 129 & 122)  είτε σε σχάρες (οριζόντια όδευση ψηλά ή στην ψευδοροφή του ισογείου για  τους χώρους 102-105) και προς τις μονάδες  σε κανάλι από αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση από PVC, διαστάσεων 100χ50 χλστ., ενδεικτικού τύπου Legrand.

  - Η εγκατάσταση των εσωτερικών κλιματιστικών συσκευών και η σύνδεσή τους με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, τις καλωδιώσεις αυτοματισμού και τα χειριστήρια. Οι καλωδιώσεις ηλεκτρολογικών παροχών από τους πίνακες των χώρων σε ξεχωριστά κυκλώματα από τις υπόλοιπες καταναλώσεις (σε υπάρχουσες οδεύσεις ή σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι). Επίσης θα κατασκευάσει το δίκτυο απορροής των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων (εκτός από τα γραφεία 129 & 122 που υπάρχει ήδη) από πλαστική σωλήνα αποχέτευσης στην οροφή του ισογείου, που θα καταλήγει στις υφιστάμενες απορροές των μονάδων που αποξηλώνονται. Για την απορροή συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων των χώρων 102, 103α και 103 μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και τα δίκτυα του WC ή του νεροχύτη που βρίσκονται στους χώρους. Για τις μονάδες των χώρων 129 & 122 θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές οι οποίες θα επιδιορθωθούν και θα συμπληρωθούν όπου απαιτείται. Οι θέσεις εγκατάστασης των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων φαίνονται στα σχέδια. Στους χώρους 129 & 122 οι εσωτερικές μονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις των υφιστάμενων.

  - Η εκκίνηση του συστήματος με δημιουργία κενού στις σωληνώσεις, πρεσάρισμα με έλεγχο τυχόν διαρροών, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, προγραμματισμός και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος και δοκιμαστική λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση.

  - Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα ελέγχονται από ηλεκτρονικά χειριστήρια.

Στην είσοδο των χώρων 129 & 110 θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες του χώρου (τουλάχιστον έλεγχος ON-OFF και χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας  των μονάδων). Στον διάδρομο  έξω από το γραφείο 102 θα εγκατασταθεί κεντρικό χειριστήριο που θα ελέγχει όλες τις μονάδες των χώρων 102-105 (τουλάχιστον έλεγχος ON-OFF και χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας  των μονάδων). Στις μονάδες των χώρων 102-105 θα εγκατασταθεί ‘διάταξη’ (ή χειριστήριο) της εταιρείας που θα προμηθεύσει τα VRV, το οποίο θα επιτρέπει τη δυνατότητα μόνιμης επιλογής λειτουργίας των εξωτερικών μηχανημάτων στην ψύξη ή στην θέρμανση απομακρυσμένα και μόνο (να αποκλείει την εναλλαγή λειτουργίας από τα χειριστήρια των εσωτερικών μονάδων).

  - Οι χώροι 102 & 103α κλιματίζονται από μία αυτόνομη κλιματιστική μονάδα τύπου PACKAGE που είναι εγκατεστημένη στο δώμα του κτιρίου άνωθεν των χώρων. Η μονάδα αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα VRV που εγκαθίσταται. Στο δώμα, στον αεραγωγό επιστροφής, πριν την είσοδό του στην μονάδα, θα εγκατασταθεί διάταξη για την εισαγωγή στην μονάδα και φρέσκου αέρα, η οποία θα περιλαμβάνει πολύφυλλο  χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διάφραγμα (40*40 cm), φιλτροθέσιο με μεταλλικό αφαιρούμενο πλενόμενο φίλτρο  και στόμιο (με σίτα) από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το τμήμα αεραγωγού που θα κατασκευασθεί θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 6 mm και σε σχήμα ώστε η επιφάνεια του στομίου να σχηματίζει γωνία 45ο με το οριζόντιο επίπεδο και με μέτωπο προς τα κάτω.

- ΠΙΝΑΚΕΣ   ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Συσκευές των αιθουσών 102, 103, 103α, 104 & 105:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 33 | 33 | 2 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 10 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5.5 | 5.5 | 2 |

Συσκευές της αίθουσας 129:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 28 | 28 | 1 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5.5 | 5.5 | 5 |

Συσκευές των αιθουσών 110 (και πατάρι):

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 33 | 33 | 1 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 5 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ | 7 | 7 | 1 |

Συσκευές της αίθουσας 122 (πατάρι και κάτωθεν αυτού) :

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 28 | 28 | 1 |
| 2 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ | 7 | 7 | 3 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 2 |

Συγκεντρωτικός πίνακας:

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (KW) |  | ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜ |  |
| 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 28 | 28 | 2 |
| 2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 33 | 33 | 3 |
| 3 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 15 |
| 4 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗΣ | 5,5 | 5,5 | 7 |
| 5 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ | 7 | 7 | 4 |
| 6 | ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗΣ | 7 | 7 | 2 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  - Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων.

  - Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

  - Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

  - Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

  - Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται  κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών και να φέρουν σήμα CE. Ίδια ή αντίστοιχα συστήματα (VRV) του ίδιου κατασκευαστή θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα τελευταία πέντε έτη, το οποίο θα αποδεικνύεται από κατατεθειμένο κατάλογο παρόμοιων έργων (τουλάχιστον 10 έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ψύξης τουλάχιστον 1000 KW).

  - Οι ενδιαφερόμενοι (οι ίδιοι ή ο επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των κλιματιστικών) θα πρέπει να διαθέτουν συνεργείο service και εγκαταστάσεις υποστήριξης με παρακαταθήκη ανταλλακτικών.  Επίσης θα προσκομίσουν  κατάλογο με αναγραφή του κόστους των κυριότερων  ανταλλακτικών του προτεινόμενου εξοπλισμού.

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την παραλαβή των εργασιών  έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των κλιματιστικών συσκευών ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ότι σε περίπτωση αδυναμίας του, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Επίσης θα βεβαιώνει την ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη από την παραλαβή.

  - Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν  τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν  δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη  ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

  - Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.

  - Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την  εκτέλεση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην  Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης, διαστασιολόγια και λοιπά λεπτομερή στοιχεία των κατασκευαστών, για όλα τα μηχανήματα και  συσκευές των διάφορων εγκαταστάσεων πριν από την παραγγελία ή προσκόμιση  οποιουδήποτε μηχανήματος ή συσκευής επί του έργου. Πριν από την παράδοση του έργου θα πρέπει , επίσης, να προσκομίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισμού σχετικά με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρυθμίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά και  το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

  - Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

  - Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

  - Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

  - Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με την χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

  - Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Για την έγκαιρη παράδοση εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία σε βάρδιες Σάββατα και Κυριακές, η δαπάνη των οποίων θα έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Σε περίπτωση εκτέλεσης νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια, όπως ο νόμος ορίζει, που αφορούν τέτοια εργασία και δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζομένων 20 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 200 € για κάθε ημέρα.

  - Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου που κάθε γραφείο θα παραμένει εκτός λειτουργίας και άνευ κλιματισμού. Θα κατατεθεί, δε, στην αρμόδια Επιτροπή προς έγκριση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.

  - Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παραλαβή. Ειδικά για τους συμπιεστές των εξωτερικών μονάδων ο χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) μηνών από την παραλαβή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των 24 μηνών ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση δωρεάν παροχής συντήρησης (προληπτικής – επανορθωτικής), εκτός από τον καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων. Εάν κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

  - Ο ανάδοχος, πριν την παραλαβή της εγκατάστασης από την επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να παραδώσει αναλυτικά σχέδια της εγκατάστασης ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’ (σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) τα οποία θα αναφέρουν τους τύπους όλων των συσκευών, την διάταξη  των σωληνώσεων, joints, ηλεκτρολογικών συνδέσεων, δικτύου απορροής, καθώς και την ποσότητα πλήρωσης κάθε κυκλώματος. Επίσης σε συνεργασία με την επιτροπή θα κάνει σήμανση  των μονάδων (εσωτερικών και εξωτερικών). Σε κάθε εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί εντός πλαστικής θήκης αναρτημένης στην εσωτερική πλευρά του περιβλήματός της, φάκελος με αντίγραφο του σχεδίου του κυκλώματός της.

  - Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει ως εξής:

    - Το 50 % του τιμήματος της σύμβασης (πλέον Φ.Π.Α) με την προσκόμιση όλων των μονάδων VRV  και του σχετικού τιμολογίου και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

    - Το υπόλοιπο 50 % του τιμήματος της σύμβασης (πλέον Φ.Π.Α) με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.

  - Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τιμή, η οποία θα αναλύεται σε τιμή για την προμήθεια υλικών και τιμή για την εκτέλεση  εργασιών (με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η τιμολόγηση). Στην κατ’ αποκοπή τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες υλικών-εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά-μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά.  Η κατ’ αποκοπή τιμή θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική κατά αποκοπή τιμή. Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

  - Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζομένου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

  - Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί του ποσού της συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη για την καλή λειτουργία, ποσοστού 3% επί του ποσού της σύμβασης.

  - Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της, να προχωρήσει σε μερική κατακύρωση της περιγραφόμενης προμήθειας-εγκατάστασης ή και στην ματαίωσή της, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Ο συντάξας

Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός