ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα  Σεπτέμβριος  2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

του 1ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, με την λήψη των παρακάτω περιγραφομένων πρόσθετων μέτρων, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1 :

- Κατασκευή πυράντοχου διαχωρίσματος στo κλιμακοστάσιο του  1ου ορόφου,

- Κατασκευή δεύτερης εξόδου κινδύνου στην αίθουσα 103,

- Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού σταθμού και φωτιστικών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός των κατασκευών και εγκαταστάσεων που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία τόσο των ατόμων που βρίσκονται εντός του κτιρίου όσο και του ιδίου του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του γενικά, έναντι κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών πριν από την παραγγελία των υλικών όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά πυραντίστασης και ποιότητας καθώς και έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών για όλα τα υλικά και εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Για τα πυράντοχα υλικά (πανέλα και θύρες) πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά δοκιμών αρμόδιας αρχής (ευρωπαϊκοί φορείς, οίκοι, ινστιτούτα κλπ), αναγνωρισμένης, εγκεκριμένης και διαπιστευμένης με βεβαίωση από τον ΕΣΥΔ ή και τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, διατάξεις και κανονισμούς πυροπροστασίας (Προεδρικό Διάταγμα 71/88, Πυροσβεστικές Διατάξεις 3/80 και 3/1981, Υπουργική Απόφαση 81813/5428/93, EN1634-1, EN1125, UNI9723, EN13501-2, DIN18273, BS7346 κλπ).

Ο ανάδοχος θα προσκομίσει :

- Πριν από την παραγγελία των υλικών, έντυπο του ΕΣΥΔ όπου θα αναφέρεται ο κατασκευαστικός οίκος των πυράντοχων υλικών, με την έκθεση δοκιμής και το έντυπο του εργαστηρίου δοκιμών όπου θα αναφέρονται ο τύπος και ο δείκτης πυραντίστασης των υλικών καθώς και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν,

ή,

έγγραφο αποδοχής από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυραντοχή των υλικών και τον δείκτη πυραντίστασης που επιτυγχάνουν.

- Με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από Διπλωματούχο Μηχανικό για την ορθή τοποθέτηση του πυράντοχου διαχωρίσματος και θυρών, για τον διαχωρισμό των χώρων από τους υπόλοιπους του κτιρίου και την επίτευξη του απαραίτητου δείκτη πυραντίστασης.

Ο χρωματισμός το προφίλ και η μορφή όλων των κατασκευών και εξοπλισμού (πυράντοχα πάνελ και θύρες, γυψοσανίδες, φωτιστικά σώματα κλπ) θα επιλεγεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, μετά από επίδειξη σχετικών δειγματολογίων και χρωματολογίων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εργασιών. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως περιγράφονται στην παρούσα, μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες της Βουλής σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Β.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

- Κατασκευή πυράντοχου διαχωρίσματος στo κλιμακοστάσιο του  1ου ορόφου.

Το υφιστάμενο διαχώρισμα στο κλιμακοστάσιο του 1ου ορόφου, συνολικής διάστασης, περίπου 5,00 m πλάτος x 2,40 m ύψος, αποτελείται από μία (1) δίφυλλη υάλινη θύρα διαστάσεων 2,00 x 2,10 m και δύο (2) σταθερά υάλινα τμήματα εκατέρωθεν της θύρας, έκαστο διαστάσεων 1,50 x  2,40 m.

Για την αντικατάσταση του υφιστάμενου υάλινου διαχωρίσματος με νέο πυράντοχης κατασκευής διαχώρισμα, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

- Προσεκτική αποξήλωση του υφιστάμενου υάλινου διαχωρίσματος, προστασία των υάλινων τεμαχίων με film πολυαιθυλενίου με ανθεκτική φυσαλίδα (αεροπλάστ) και αποθήκευση αυτών σε αποθήκη στο 2ο υπόγειο του κτιρίου.

- Αποξήλωση τμήματος της ψευδοροφής στην περιοχή εγκατάστασης του νέου πυράντοχου διαχωρίσματος.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου διαχωρίσματος αντοχής κατ’ ελάχιστον δύο (2) ωρών σε πυρκαγιά, κατασκευασμένο και εγκατεστημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας καθώς και τις προδιαγραφές υλικών της παρούσας.

Το πυράντοχο διαχώρισμα θα εκτείνεται σε όλο το άνοιγμα της εισόδου από το δάπεδο μέχρι την πλάκα της οροφής του 1ου ορόφου και θα αποτελείται από :

α)	μία (1) μεταλλική δίφυλλη πυράντοχη θύρα διαστάσεων 2,00 x 2,10 m,

β)	ένα (1) σταθερό μεταλλικό πυράντοχο πέτασμα από πάνελ πετροβάμβακα άνωθεν της δίφυλλης θύρας, διαστάσεων περίπου 2,00 x 0,70 m και

γ)	δύο (2) σταθερά μεταλλικά πυράντοχα πετάσματα από πάνελ πετροβάμβακα εκατέρωθεν της δίφυλλης θύρας, έκαστο διαστάσεων περίπου 1,50 x  2,80 m.

Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση για την ακριβή διαστασιολόγηση της κατασκευής του πυράντοχου διαχωρίσματος.

- Αποκατάσταση της ψευδοροφής στην περιοχή του πυράντοχου διαχωρίσματος, με τοποθέτηση νέας κατάλληλα τοποθετημένης.

- Κατασκευή δεύτερης εξόδου κινδύνου.

Στην αίθουσα 103 θα κατασκευαστεί έξοδος κινδύνου προς το κλιμακοστάσιο, μέσω του φωταγωγού δίπλα από το φρεάτιο των ανελκυστήρων.

Για την κατασκευή της εξόδου  κινδύνου θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

- Μετατροπή του υφιστάμενου μεταλλικού (ανοξείδωτου) κιγκλιδώματος, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την προς κατασκευή έξοδο κινδύνου, στην αίθουσα 103.

Αποξήλωση του κιγκλιδώματος, αφαίρεση του οριζόντιου τμήματος μεταξύ των δύο τελευταίων ορθοστατών, επανατοποθέτηση και στήριξη στις ίδιες υποδοχές.

- Προσεκτική αποξήλωση του τελευταίου τμήματος του καθρέπτη το οποίο βρίσκεται μπροστά από την προς κατασκευή έξοδο κινδύνου στην αίθουσα 103, προστασία αυτού με film πολυαιθυλενίου με ανθεκτική φυσαλίδα (αεροπλάστ) και αποθήκευση σε αποθήκη στο 2ο υπόγειο του κτιρίου.

- Αποξήλωση και απόρριψη του υαλοστασίου του φωταγωγού στο κλιμακοστάσιο δίπλα από το φρεάτιο των ανελκυστήρων.

- Χάραξη των ανοιγμάτων των εξόδων κινδύνου στην αίθουσα 103 και στο κλιμακοστάσιο, καθαίρεση τμήματος του τοίχου στην αίθουσα 103 και διαμόρφωση των δύο (2) ανοιγμάτων για την εγκατάσταση δύο (2) πυράντοχων μεταλλικών θυρών, έκαστη διαστάσεων 1,10 x 2,15 m.

- Καθαίρεση του υφιστάμενου δαπέδου του φωταγωγού.

- Κατασκευή νέου δαπέδου στο φωταγωγό διαστάσεων περίπου 2,00 x 1,75 m.

Το δάπεδο θα κατασκευασθεί από μεταλλικά στοιχεία (UPN αγκυρωμένα στα τοιχία περιμετρικά του ανοίγματος του φωταγωγού, διαδοκίδες IPE ή IPN και μεταλλικό δάπεδο από έλασμα).

Το μεταλλικό δάπεδο θα είναι :

- κατάλληλο για την ασφαλή διέλευση ατόμων, στατικά υπολογισμένο για ελάχιστο φορτίο 250 kg/m2,

- στην ίδια στάθμη με αυτή των προς κατασκευή εξόδων κινδύνου (αίθουσα 103 και κλιμακοστάσιο),

- με κατάλληλη ρήση για την απορροή των όμβριων υδάτων μέσω του υφιστάμενου δικτύου του χώρου του φωταγωγού,

- μονωμένο με κατάλληλο ανθεκτικό και αντιολισθητικό υλικό για την αποφυγή εισροής υδάτων στον χώρο Μ3 στον ημιώροφο του κτιρίου,

- επενδεδυμένο από την κάτω επιφάνειά του με ανθυγρή γυψοσανίδα ως εσωτερική οροφή του χώρου Μ3 στον ημιώροφο του κτιρίου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μονόφυλλων πυράντοχων θυρών μία (1) στην αίθουσα 103 και μία (1) στο κλιμακοστάσιο δίπλα από το φρεάτιο των ανελκυστήρων, έκαστη διαστάσεων 1,10 x 2,15 m, αντοχής κατ’ ελάχιστον δύο (2) ωρών σε πυρκαγιά, κατασκευασμένες και εγκατεστημένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας καθώς και τις προδιαγραφές υλικών της παρούσας.

Ευθύνη του Αναδόχου είναι οι επί τόπου μετρήσεις για την ακριβή διαστασιολόγηση της κατασκευής της δεύτερης εξόδου κινδύνου.

- Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού σταθμού και φωτιστικών.

- Προμήθεια και εγκατάσταση, στην ακριβή θέση που θα υποδείξει επί τόπου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, ενός (1) πυροσβεστικού σταθμού (ερμάριο με βοηθητικά εργαλεία και μέσα) κατασκευασμένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας καθώς και τις προδιαγραφές υλικών της παρούσας.

- Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση συνολικά πέντε (5) φωτιστικών στοιχείων (φωτιστικά ασφαλείας) κατασκευασμένα και εγκατεστημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας καθώς και τις προδιαγραφές υλικών της παρούσας.

Τα φωτιστικά ασφαλείας θα εγκατασταθούν στις ακριβείς θέσεις που θα υποδείξει επί τόπου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δύο (2) στο κλιμακοστάσιο του 1ου ορόφου, δύο (2) στο κλιμακοστάσιο του ημιώροφου του κτιρίου και ένα (1) στην έξοδο κινδύνου στην αίθουσα 103.

- Προμήθεια και εγκατάσταση, στην ακριβή θέση που θα υποδείξει επί τόπου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, ενός (1) φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου, τύπου χελώνας, στον φωταγωγό έξω από την έξοδο κινδύνου της αίθουσας 103.

Γ.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ.

- Πυράντοχες Κατασκευές.

  - Μεταλλικές πυράντοχες θύρες.

- Θύρες πυρασφαλείας με δείκτη πυραντίστασης 120 λεπτά, τυποποιημένες και βιομηχανικά προκατασκευασμένες, με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, κατασκευασμένες και εγκατεστημένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας.

- Διαστάσεις θύρας μονόφυλλης	: 1,10 x 2,15 m, 	τεμάχια δύο (2).

- Διαστάσεις θύρας δίφυλλης		: 2,00 x 2,15 m, 	τεμάχιο  ένα (1).

- Θυρόφυλλο τύπου SANDWICH,

- κατασκευασμένο αμφίπλευρα από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,8 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα φούρνου,

- με κατάλληλες πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του θυρόφυλλου για τοποθέτηση μηχανισμού εξόδου κινδύνου - μπάρα πανικού (panic bar) καθώς και άλλου προαιρετικού εξοπλισμού,

- με εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, φύλλα - πλάκες πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλληλης πυκνότητας και πάχους για πυραντίσταση 120 λεπτών.

- Μεταλλική κάσα, γωνιακή, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 1,5 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη με πούδρα φούρνου στην ίδια απόχρωση με αυτή του θυρόφυλλου, με κατάλληλη υποδομή (οπές στήριξης, τζινέτια κλπ) για περιμετρική στήριξη κατά περίπτωση σε δάπεδο, τοίχο, πυράντοχα πανέλα κλπ.

- Θερμοδιογκούμενη ελαστική μαστίχα - ταινία καπνοστεγανότητας σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή περιμετρικά της μεταλλικής κάσας, κατάλληλου πάχους και ποιότητας για πυραντίσταση 120 λεπτών, για την πλήρη σφράγιση της θύρας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

- Δύο στροφείς (μεντεσέδες) ανά θυρόφυλλο, βαρέως τύπου με ρουλεμάν, ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος, με ρυθμιζόμενη προένταση (πίρος με ελατήριο) για την επαναφορά και αυτόματο κλείσιμο του θυρόφυλλου.

- Δύο (2) πίροι ασφαλείας, σταθερά έμβολα, ανά θυρόφυλλο στο πλάι (σόκορο) στην πλευρά των στροφέων.

- Πλήρης μηχανισμός εξόδου κινδύνου αποτελούμενος από :

- πυράντοχη χαλύβδινη κλειδαριά πανικού, με αυτόματο ξεκλείδωμα από την μπάρα πανικού (panic bar), με υποδομή για ειδικό κύλινδρο για κανονικό – standard αφαλό και κλειδί, τύπου PATENT,

- υποδοχή, χωνευτή στην κάσα, για την “γλώσσα” της κλειδαριάς,

- πυράντοχα πόμολα και επιστόμια, με κορμό από χάλυβα,

- μπάρα πανικού (panic bar) εσωτερικά του κάθε θυρόφυλλου, που να εξασφαλίζει με απόλυτη ασφάλεια την εκκένωση του χώρου,

- ρυθμιστής (μηχανισμός προτεραιότητας) για την σωστή λειτουργία κλεισίματος της δίφυλλης θύρας με ειδικό μηχανισμό αυτόματου κλειδώματος θέσης στο δευτερεύον φύλλο με αυτόματο ενσωματωμένο μοχλό ξεκλειδώματος και απελευθέρωσης,

- Κατάλληλα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (αρμοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την πλήρη στεγάνωση και την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση του συνόλου της κατασκευής των θυρών.

- Μεταλλική πινακίδα με σήμανση συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της θύρας, τοποθετημένη στο πλάι (σόκορο) αυτής.

- Δυνατότητα τοποθέτησης προαιρετικού εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί, όπως  αρθρωτού υδραυλικού μηχανισμού αυτόματης επαναφοράς θυρόφυλλου, ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης, τοίχου ή δαπέδου, θυρόφυλλου, κλπ.

  - Πυράντοχα πάνελ (panels) πετροβάμβακα.

- Πυράντοχα πάνελ (panels) πετροβάμβακα με δείκτη πυραντίστασης 120 λεπτά, τυποποιημένα και βιομηχανικά προκατασκευασμένα, με πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, κατασκευασμένα και εγκατεστημένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας.

- Σύνθετο αυτοφερόμενο δομικό στοιχείο τύπου SANDWICH,

- κατασκευασμένο αμφίπλευρα από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,8 mm, επίπεδης, ελαφράς ή τραπεζοειδούς διαμόρφωσης, ηλεκτροστατικά βαμμένο με πούδρα φούρνου,

- με εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, φύλλα - πλάκες πετροβάμβακα / ορυκτοβάμβακα, κατάλληλης πυκνότητας και πάχους για πυραντίσταση 120 λεπτών,

- τύπου κρυφής στήριξης, με δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης,

- με θερμοδιογκούμενη ελαστική μαστίχα - ταινία καπνοστεγανότητας στους αρμούς, ακμές, ενώσεις, απολήξεις κλπ, , κατάλληλου πάχους και ποιότητας για πυραντίσταση 120 λεπτών, για την πλήρη σφράγιση του πυράντοχου πετάσματος σε περίπτωση πυρκαγιάς,

- με κατάλληλα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (αρμοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση του συνόλου της κατασκευής

- Πυροσβεστικός Σταθμός.

- Πυροσβεστικός Σταθμός με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, εξοπλισμένος σύμφωνα με τα Παράρτημα Δ των Πυροσβεστικών Διατάξεων 3/80 και 3/1981 και τους λοιπούς ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας.

- Μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπι) με θύρα, στιβαρής κατασκευής, με ενισχύσεις (νευρώσεις), τυποποιημένο και βιομηχανικά προκατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 1,5 mm.

- Το ερμάριο θα είναι ιδίου τύπου, κατασκευής και μορφής με τα υφιστάμενα του κτιρίου, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε απόχρωση ερυθρά (RAL 3000), κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρει ευανάγνωστη ένδειξη “ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ”.

- Θύρα ερμαρίου χωρίς κλειδαριά, με εσωτερικούς στροφείς, με εύκολο άνοιγμα και σε μεγάλη γωνία για άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό του ερμαρίου.

- Ο εξοπλισμός του Πυροσβεστικού Σταθμού θα περιλαμβάνει :

- Ένα (1) λοστός διαρρήξεως

- Ένα (1) μεγάλο τσεκούρι

- Ένα (1) φτυάρι

- Μία (1) αξίνα

- Ένα (1) σκεπάρνι

- Μία (1) δύσφλεκτο κουβέρτα διασώσεως

- Δύο (2) ηλεκτρικούς φανούς χειρός

- Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα

- Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και

- Δύο (2) κράνη

- Τα βοηθητικά εργαλεία και ειδικά πυροσβεστικά μέσα θα είναι στερεωμένα στο ερμάριο κατά τρόπο ασφαλή και επιτρέποντα την ευχερή αφαίρεση τους.

- Φωτιστικά Ασφαλείας

- Αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας, (συνολικά πέντε (5) τεμάχια, δύο (2) στο κλιμακοστάσιο του 1ου ορόφου, δύο (2) στο κλιμακοστάσιο του ημιώροφου του κτιρίου και ένα (1) στην έξοδο κινδύνου στην αίθουσα 103) για τον φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής και την σήμανση των εξόδων κινδύνου, κατασκευασμένα και εγκατεστημένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 και τους λοιπούς ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας,

- Εφοδιασμένα με λαμπτήρα φθορισμού 1 x 8 W χαμηλής τάσεως, ο οποίος τροφοδοτείται από ενσωματωμένες μπαταρίες Νικελίου - Καδμίου με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον τρεις (3) ώρες.

- Με βάση από πλαστική ύλη, αυτοσβέσιμη που δεν θα συντηρεί την φωτιά, κάλυμμα διαφανές πρισματικό ακρυλικό και τυποποιημένη αυτοκόλλητη κατάλληλη σήμανση (έξοδος κινδύνου ή όδευση διαφυγής).

- Κατάλληλα για δίκτυο 230 V - 50 Hz, με ενσωματωμένη ανορθωτική διάταξη και διάταξη αυτοματισμού η οποία θα ανάβει το φωτιστικό όταν διακόπτεται η τάση τροφοδοτήσεως και θα σβήνει το φωτιστικό με την αποκατάστασή της σε χρόνο μικρότερο των 10 sec.

- Με τροφοδοσία από τις υφιστάμενες ηλεκτρικές παροχές των φωτιστικών ασφαλείας του χώρου με ηλεκτρικές γραμμές από χάλκινα καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου NYM 3 x 1.5 mm2, εντός πλαστικών επίτοιχων ηλεκτρολογικών καναλιών, παράλληλα ή κάθετα προς τις πλευρές των τοίχων και των οροφών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τους Όρους και Οδηγίες της ΔΕΗ.

- Φωτιστικό Σώμα Εξωτερικού Χώρου.

- Στεγανό φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, ένα (1) τεμάχιο, τύπου χελώνας, οβάλ μπρούτζινο, IP 64 – E 27, για τον φωτισμό του φωταγωγού έξω από την έξοδο κινδύνου της αίθουσας 103.

- Με διακόπτη εσωτερικού χώρου, απλό, τριμερή αποτελούμενο από μηχανισμό, πλάκα (χειριστήριο) και πλαίσιο, ονομαστικής τάσης 250 V / έντασης 10 A, παραλληλεπίπεδο με πλατύ πλήκτρο, κατασκευασμένο από PVC αυτοσβέσιμο και κατάλληλο για επίτοιχη εγκατάσταση.

- Με τροφοδοσία από υφιστάμενη ηλεκτρική παροχή της αίθουσας 103 με ηλεκτρική γραμμή από χάλκινα καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου NYM 3 x 1.5 mm2, εντός πλαστικού επίτοιχου ηλεκτρολογικού καναλιού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τους Όρους και Οδηγίες της ΔΕΗ.

Δ.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών αυτών.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης της τεχνικής και της επιστήμης και να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπά τεύχη.

- Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων, με πιστοποίηση ISO και σήμανση CE και θα προσκομίζονται στον χώρο εγκατάστασης μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών, θα αντικατασταθεί ή επιδιορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στους χώρους εγκατάστασης, όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή.

- Στα σημεία του κτιρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή των.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου κάθε βράδυ. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβο, σκόνη, ρύπανση κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν από την παραλαβή αυτών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο. Για την έγκαιρη παράδοση των εργασιών, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, των εργασιών, και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης, συνδεσμολογίας κλπ, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Το κατ’ αποκοπή τίμημα υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την προσφορά τους στο συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο συντάξας

Δημήτρης Πορίχης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ε.	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

του 1ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.

Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….……………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….………………

οδός  ……………………………………………….   ΑΦΜ …………...….…………….

αφού έλαβα γνώση

της από Σεπτεμβρίου 2013 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1, ως επίσης και των Γενικών Όρων – Υποχρεώσεις Αναδόχου της Τεχνικής Περιγραφής, των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη

της υπόψη προμήθειας και των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ :

(αριθμητικώς) : ……………………………….…………….………………………...…

(ολογράφως) 	 : ……………………………….…………….………………………...…

……………………………..………………..….…….……………………………..……

το οποία υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%.  Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2013

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)