- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα,  Οκτώβριος  2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 216-218 (πρ. ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ).

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευή–κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών πινάκων στο κτήριο του πρώην Καπνεργοστασίου καθώς και την αποξήλωση και αντικατάσταση των δυο εξωτερικών πινάκων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να:

α. Συμμορφώνονται με τους εξής κανονισμούς:

- Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

- Όλα τα διεθνή πρότυπα ΕΝ, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.

- Τους  ισχύοντες κανονισμούς, των  όρων της ΔΕΗ.

- Τους Ελληνικούς Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

β.Χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

γ.Συμπεριλαμβάνουν στο κόστος του έργου στην οικονομική προσφορά τους:

- Την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και την μεταφορά αυτών σε χώρο που θα ορισθεί από την επίβλεψη ή την απόρριψή τους.

- Τα νέα προς εγκατάσταση υλικά.

- Την εργασία εγκατάστασης  των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιμών μέχρι ικανοποιητικής λειτουργίας και παράδοσης του έργου.

3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.1. Στον χώρο του εφημεριδοστασίου Γρ.101 θα γίνει αντικατάσταση όλου του διακοπτικού υλικού του πίνακα o οποίος αποτελείται από είκοσι (20) αναχωρήσεις και  Γενική Ασφάλεια 40(Α).Όλες οι καλωδιώσεις των αναχωρήσεων του πίνακα θα αντικατασταθούν με νέες  (παραμένει ο πίνακας και το παροχικό καλώδιο).

Θα αποξηλωθουν όλα τα φωτιστικά σώματα καθώς και όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλώδια - διακόπτες) και θα τοποθετηθούν στον χώρο  στις ίδιες περίπου θέσεις εβδομήντα δυο (72) νέα Φωτιστικά Σώματα.

Τα φωτιστικά σώματα, αυτά  θα είναι στεγανά (IP65) για λάμπες φθορισμού LED  χρώματος λευκού 230V/2x1200mm.

Οι λαμπτήρες των παραπάνω φωτιστικών σωμάτων θα είναι τύπου LED T8 18W/ 1200mm /4000k,  τουλάχιστον 1700lm και με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000h.

Θα αντικατασταθούν, στις ίδιες θέσεις με του υφιστάμενους είκοσι (20) απλοί εξωτερικοί στεγανοί διακόπτες.

3.2. Τα φωτιστικά σώματα μετά των λαμπτήρων φθορισμού, που θα αποξηλωθούν από τον χώρο του εφημεριδοστασίου (Γρ.101), αφού ελεγχθούν (λαμπτήρες, λάμπες, στάρτερ,ballast),θα απορριφθούν όσα παρουσιάζουν δυσλειτουργίες ή φθορές και από τα υπόλοιπα  θα τοποθετηθούν:

3.2.1.Στον χώρο του κλιμακοστάσιου που οδηγεί στα γραφεία  της Τ.Υ. και των καθαριστριών (4 τεμ.).

3.2.2.Στον χώρο του κλιμακοστάσιου που βρίσκεται ο κεντρικός ανελκυστήρας (14τεμ.).

3.2.3. Στον χώρο του κλιμακοστάσιου που βρίσκεται ο ανελκυστήρας φορτίων (9 τεμ.).

3.2.4. Στον χώρο της εισόδου προς το τυπογραφείο (24 τεμ.).

Στους ανωτέρω χώρους θα γίνει αποξήλωση των παλαιών και εγκατάσταση των νέων στις ιδίες περίπου θέσεις καθώς και  έλεγχος των καλωδιώσεων – διακοπτών και αποκατάσταση – συμπλήρωση όπου απαιτηθεί.

3.3. Στον χώρο του κυλικείου στον υφιστάμενο πίνακα  θα γίνει έλεγχος του διακοπτικού υλικού του πίνακα και των κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών (έλεγχος φαινομένων διαρροής) και αποκατάσταση βλαβών.

Θα γίνει επίσης αντικατάσταση του διακόπτη αλερετούρ που βρίσκεται έξω από την πόρτα του κυλικείου με νέο  αντίστοιχου  τύπου.

3.4. Εγκατάσταση δυο(2) νέων γραμμών ρευματοδοτών ΝΥΥ3Χ2,5mm² με δυο (2) λήψεις Σούκο η κάθε μια, στο γραφείο της ΤΥ και στο γραφείο των καθαριστριών.

Οι γραμμές αυτές θα εγκατασταθούν επίτοιχα μέσα σε κανάλι.

Οι νέες αυτές γραμμές θα αναχωρούν από τον πίνακα που βρίσκεται έξω από το γραφείο της ΤΥ και θα ασφαλιστούν με νέο διακοπτικό υλικό ξεχωριστα (δυο(2) μικροαυτοματους 16 A).

Αντικατάσταση των δυο (2) διακοπτών αλε ρετούρ που βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο τις ΤΥ.

Εγκατάσταση τεσσάρων (4) διπλών  πριζών data-voice με τις απαραίτητες καλωδιώσεις εντός πλαστικού καναλιού που θα τερματισθούν σε patch panel του rack ισογείου (καλώδιο  utp4’’cat6).

3.5. Αποξήλωση και αντικατάσταση των δυο (2) επίτοιχων υφιστάμενων πινάκων που βρίσκονται στον χώρο της εισόδου του τυπογραφείου, με Γενικούς Διακόπτες 40(Α). Στους νέους πίνακες θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά διακόπτες διαρροής έντασης.

Οι  παροχές καθώς και οι αναχωρήσεις αυτών παραμένουν και συνδέονται στους νέους πίνακες.

Τα υλικά ράγας των υπαρχόντων πινάκων θα αντικατασταθούν από καινούργια των ίδιων ή βελτιωμένων χαρακτηριστικών.

Οι νέοι πίνακες θα έχει εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 50% για μελλοντική χρήση.

3.6.  Αποξήλωση και αντικατάσταση του υφιστάμενου πίνακα που βρίσκεται στον 1ο όροφο δίπλα στις τουαλέτες και έξω από το γραφείο 107.

Οι  παροχές καθώς και οι αναχωρήσεις  παραμένουν και συνδέονται στον νέο πίνακα. Στον νέο πίνακα θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά διακόπτης διαρροής έντασης και Γενικές Ασφάλειες Αυτόματες.

Τα υλικά ράγας των υπαρχόντων πινάκων θα αντικατασταθούν από καινούργια των ίδιων ή βελτιωμένων χαρακτηριστικών.

Ο νέος πίνακας θα έχει εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 50% για μελλοντική χρήση.

Στον ίδιο διάδρομο του 1ου ορόφου θα γίνουν:

3.6.1 Έλεγχος των φωτιστικών σωμάτων και όπου απαιτείται, αποκατάσταση βλαβών (λαμπτήρες, στάρτερ,ballast).

3.6.2 Εργασίες εγκατάστασης ρευματοδοτών :

- Εγκατάσταση διμερούς πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού 100χ50 και στις δύο πλευρές  του διαδρόμου.

- Εγκατάσταση δώδεκα (12)  ρευματοδοτών σούκο στο κανάλι (6 σε κάθε πλευρά) σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επιτροπή παρακολούθησης. Η εγκατάσταση των καλωδίων τροφοδότησης των ρευματοδοτών θα γίνει από τον πίνακα που βρίσκεται στον διάδρομο του 1ου ορόφου, ένα καλώδιο 3χ2,5 και ένας μικροαυτοματος 16A ανά 3 πρίζες. Η όδευσή τους θα γίνει στην υπάρχουσα σχάρα οροφής και τα  κατεβάσματα εντός νέου ηλεκτρολογικού καναλιού.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών αλέ- ρετούρ με αντίστοιχους  ιδίου τύπου.

3.7. Αποξήλωση του διακοπτικού υλικού και λοιπών εξαρτημάτων των δυο εξωτερικών πινάκων που βρίσκονται στις δυο εξωτερικές γωνίες του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να παραμείνει μόνο το κέλυφος και η πόρτα.

Στεγανοποίηση των σημείων που παρουσιάζουν εισροή υγρασίας. Εγκατάσταση εντός του κελύφους νέου πίνακα πλαστικού IP65.

Τα υλικά ράγας των υπαρχόντων πινάκων θα αντικατασταθούν από καινούργια των ίδιων ή βελτιωμένων χαρακτηριστικών.

Στους δυο αυτούς πίνακες θα παραμείνουν οι υφιστάμενες παροχές καθώς και οι παρακάτω αναχωρήσεις που τροφοδοτούν:

- Τα επίτοιχα φωτιστικά στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.

- Τα φωτιστικά στα τέσσερα (4)  κολωνάκια στις δυο κεντρικές εισόδους του κτιρίου

- Τις  αντλίες των όμβριων.

- Το ποτιστικό σύστημα (θα γίνει έλεγχος καλωδιώσεων και αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών)

- Ο φωτισμός στο τούνελ (θα γίνει έλεγχος καλωδιώσεων και αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών)

Θα αντικατασταθεί το σύστημα ανοίγματος - κλεισίματος του εξωτερικού φωτισμού (επίτοιχα φωτιστικά και φωτιστικά στα τέσσερα (4)  κολωνάκια) από τον χώρο της ΥΑΒΕ. Θα εγκατασταθούν  καινούργια ρελέ, μπουτόν. Θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη καλωδίωση αφού ελεγχθεί και συμπληρωθεί.

3.8. Προμήθεια και  αντικατάσταση σαράντα τεσσάρων (44) λαμπτήρων, των επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων τα οποία είναι τοποθετημένα περιμετρικά του κτηρίου με λαμπτήρες τύπου LED (E27/840,12-13W, τουλάχιστον 1500Lm, τουλάχιστον 20.000h).

3.9. Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων , φωτιστικών σωμάτων , καλωδίωσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας , διακοπτών και πριζών στους παρακάτω χώρους στο υπόγειο του Καπνεργοστασίου.

Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Χώρων:

- ΚΠ Κεντρικός Υπάρχων Πίνακας (παραμένει).

- Π1 Πίνακας στον χώρο του Γραφείου.

- Π2 Πίνακας στον χώρο του Λεβητοστάσιου – Δεξαμενές.

- Π3 Πίνακας στον χώρο Πολλαπλών Πρακτικών.

- Π4 Πίνακας στον χώρο τις Αίθουσας ΦΕΚ.

- Π5 Πίνακας στον χώρο Αίθουσα Πρακτικών Ξένων Κοινοβουλίων

- Π6 Πίνακας στον χώρο του βιβλιοστασίου  του Ιδρύματος της Βουλής.

Σε όλους τους πίνακες θα προβλεφθεί εφεδρικός χώρος 50% για τυχόν σύνδεση μελλοντικών αναχωρήσεων.

Τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν στους χώρους  θα είναι στεγανά( IP65) με λάμπες φθορισμού LED  χρώματος λευκού 230V/1x1200mm.

Οι λαμπτήρες των παραπάνω φωτιστικών σωμάτων θα είναι τύπου LED T8 18W/1200mm/4000k με απόδοση τουλάχιστον 1700lm και με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000h.

3.9.1 Χώρος βιβλιοστασίου  Ιδρύματος.

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου (εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 22 τεμ.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών καθώς και των καλωδιώσεων. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα.

- Τοποθέτηση ρευματοδοτών 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες έκαστη.

- Τοποθέτηση Νέου (Π6) επίτοιχου πίνακα φωτισμού και ρευματοδοτών που θα τροφοδοτηθεί  από τον υφιστάμενο κεντρικό πίνακα (ΚΠ) 3Χ80Α με γραμμή ΝΥΥ 3χ6mm² και γενική ασφάλεια 25Α.

- Σύνδεση υφιστάμενων Φωτιστικών Ασφάλειας (ΦΑ)  exit.

3.9.2 Χώρος Λεβητοστάσιου – Δεξαμενές.

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου (εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 22 τεμ. αντιεκρηκτικού τύπου.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών καθώς και των καλωδιώσεων. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα.

- Τοποθέτηση ρευματοδοτών 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες έκαστη.

- Τοποθέτηση Νέου (Π2) επίτοιχου πίνακα φωτισμού και ρευματοδοτών που θα τροφοδοτηθεί  από τον υφιστάμενο κεντρικό πίνακα (ΚΠ) 3Χ80Α με γραμμή ΝΥΥ 3χ6mm² και γενική ασφάλεια 25Α.

- Σύνδεση υφιστάμενων ΦΑ (exit).

3.9.3 Χώρος Γραφείου.

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου (εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 12 τεμ.

- Αντικατάσταση των τριών (3) διακοπτών.

- Τοποθέτηση ρευματοδοτών 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα.

- Αντικατάσταση πίνακα (Π1) με τις υφιστάμενες παροχές με επιπλέον νέες  φωτισμού και ρευματοδοτών. Αφαιρείται η παροχή  του κλιματισμού. Παροχή από τον υφιστάμενο κεντρικό πίνακα λεβητοστάσιου (ΚΠ) 3Χ80Α.

- Θα παραμείνει η 3χ16Α πρίζα.

- Σύνδεση υφιστάμενων ΦΑ (exit).

- Ένα (1) φωτιστικό σώμα και ένας (1) διακόπτης για το WC.

3.9.4 Αίθουσα Πολλαπλών Πρακτικών.

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου (εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 40 τεμ.

- Τοποθέτηση 8 πριζών Σούκο επίτοιχων, 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες έκαστη.

- Κατάργηση υποπίνακα.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών καθώς και των καλωδιώσεων. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα.

- Ένα (1) φωτιστικό σώμα και ένας (1) διακόπτης για το WC.

- Σύνδεση υφιστάμενων ΦΑ (exit).

- Τοποθέτηση Νέου (Π3) πίνακα φωτισμού και ρευματοδοτών με παροχή από τον υφιστάμενο κεντρικό πίνακα (ΚΠ) 3Χ80Α.

3.9.5 Αίθουσα ΦΕΚ.

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου (εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 40 τεμ.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών καθώς και των καλωδιώσεων. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα. Τοποθέτηση ενός(1) διακόπτη αλλε-ρετουρ στην δίοδο προς το παράπλευρο χώρο.

- Τοποθέτηση ρευματοδοτών, 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες έκαστη.

- Νέος πίνακας  (Π4) που θα τροφοδοτηθεί  από ΚΠ.

- Στον χώρο  υπάρχει ένα πάσο ( 25A/500V) που θα τροφοδοτείται από τον πίνακα Π4 και παραμένει.

- Σύνδεση υφιστάμενων ΦΑ (exit).

3.9.6 Αίθουσα Πρακτικών Ξένων Κοινοβουλίων .

- Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του χώρου(εκτός από τα Φ.Α.)

- Αποξήλωση των παλιών και εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων 38 τεμ.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών καθώς και των καλωδιώσεων. Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει επιφανειακά εντός ηλεκτρολογικού πλαστικού σωλήνα. Τοποθέτηση ενός(1) διακόπτη αλλε-ρετουρ.

- Τοποθέτηση ρευματοδοτών 2 γραμμές χ 4 ρευματοδότες έκαστη.

- Νέος πίνακας  (Π5) που θα τροφοδοτηθεί  από ΚΠ.

- Σύνδεση υφιστάμενων ΦΑ (exit).

3.10.  Εργασίες εγκατάστασης ρευματοδοτών και λήψεων δεδομένων στον  διάδρομο του 1ου ορόφου και τον διάδρομο έξω από τις αίθουσες 98 & 99.

- Κανάλι ηλεκτρολογικό διμερές πλαστικό 100χ50και στις δυο πλευρές του διαδρόμου.

- Εγκατάσταση εννιά (9) διπλών ρευματοδοτών στο κανάλι.

- Εγκατάσταση καλωδίου τροφοδότησης ρευματοδοτών από τον πίνακα που βρίσκεται στον διάδρομο του 1ου ορόφου, (ένα(1) καλώδιο 3χ2,5 για κάθε 2 θέσεις (4) πρίζες) με όδευση στην σχάρα οροφής και τρία (3) κατεβάσματα εντός ηλεκτρολογικού καναλιού.

- Αντικατάσταση των τεσσάρων (4) διακοπτών αλέ- ρετούρ.

- Έλεγχος των αναρτήσεων των φωτιστικών και επιδιόρθωση αστοχιών.

- Εγκατάσταση καλωδίου UTP4’’,CAT6  από υφιστάμενες λήψεις DATA στον τοίχο για σύνδεση των PC (όδευση εντός του ηλεκτρικού καναλιού και σύνδεση απ’ ευθείας στα PC με  JACK RJ45).

- Τοποθέτηση τεσσάρων (4) διπλών ρευματοδοτών και αντικατάσταση των δυο (2) διακοπτών αλέ-ρετούρ (αίθουσες 98 & 99).

3.11. Εγκατάσταση δυο καλωδίων utp4’’cat6 για εγκατάσταση τηλεφώνου εντός δυο (2) ανελκυστήρων του καπνεργοστασίου, από τα μηχανοστάσια προς το πλησιέστερο rack.

4.   ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.Οι διακόπτες θα είναι ονομαστικής εντάσεως 10Α, τάσεως 220V, με πλατύ πλήκτρο, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι ρευματοδότες θα είναι ΣΟΥΚΟ, ονομαστικής εντάσεως 16Α, τάσεως 220V, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι στεγανοί διακόπτες και ρευματοδότες θα έχουν βαθμό στεγανότητας ΙΡ 44 κατά DIN 40050 και IEC 529. Όλοι οι διακόπτες, ρευματοδότες, μπουτόν κ.λ.π. θα είναι του ιδίου κατασκευαστή και του ίδιου οίκου και θα τύχουν πριν από την τοποθέτησή τους της εγκρίσεως της επιβλέψεως.

2.Τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

3.Για τις εργασίες τις παραγράφου 3.9 στον υπόγειο χώρο του κτιρίου, όλες οι σωληνώσεις θα είναι πλαστικές και ορατές. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα οδεύουν σε ξεχωριστό σωλήνα και θα διακλαδίζονται σε ξεχωριστά κουτιά διακλάδωσης. Οι διαδρομές των σωλήνων θα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες. Οι επακριβείς θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την επίβλεψη, την οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμβουλεύεται τακτικά. Όλα  τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα παραμείνουν στις υπάρχουσες θέσεις.

4.Οι  πίνακες διανομής (εκτός των δυο (2) εξωτερικών πινάκων) θα αποτελούνται  από μεταλλικό κουτί χαλυβδοελάσματος D.K.P. και θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση οργάνων μέσω φορέων σχήματος ΩΜΕΓΑ. Θα τοποθετηθούν στα σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη. Η μετωπική του πλάκα θα είναι επίσης χαλύβδινη, θα φέρει τις απαραίτητες οπές για τα όργανα του πίνακα και θα προσαρμόζεται στο κουτί μέσω τεσσάρων χρωμιωμένων κοχλιών. Η μετωπική πλάκα κάτω από κάθε όργανο θα φέρει πινακίδα και ζελατίνα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Το πάχος του ελάσματος θα είναι τουλάχιστον 1,25mm. Οι  πίνακες θα είναι βαμμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώμα γκρι σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, όπως χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π., θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. π.χ. γαλβάνισμα. Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως. Η κατασκευή και διαμόρφωση των  πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς. Όλα τα υλικά των  πινάκων θα είναι του ιδίου οίκου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευασμένο από οίκο ο οποίος είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ενώ όλα τα υλικά θα έχουν ένδειξη CE.

Όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκαταστάσεως, όπως φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, κ.λ.π. μηχανήματα και συσκευές, θα συνδεθούν στο σύστημα γειώσεως. Όλα τα δίκτυα θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, καταλήγοντας στη μπάρα γειώσεως του αντίστοιχου πίνακα από όπου θα αναχωρεί η γενική γραμμή γείωσης.

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οπού εγκαθίστανται λήψεις τηλεφώνου-δεδομένων θα γίνεται και η αντίστοιχη πιστοποίηση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων.

2.Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

4.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

5.Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

6.Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

8.Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την  εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν  τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν  δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη  ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

9.Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.

10.Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα  ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την  εκτέλεση της εγκατάστασης. Πριν από την παράδοση του έργου θα πρέπει , επίσης, να προσκομίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισμού σχετικά με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρυθμίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην  Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, για όλα τα υλικά που θα εγκαταστήσει.

12.Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

13.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

14.Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

15.Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

16. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Για την έγκαιρη παράδοση εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία σε βάρδιες Σάββατα και Κυριακές, η δαπάνη των οποίων θα έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Σε περίπτωση εκτέλεσης νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια, όπως ο νόμος ορίζει, που αφορούν τέτοια εργασία και δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζομένων 30 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 150 € για κάθε ημέρα.

17.Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, θα υποβάλει πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει :

Α) Πλήρη ‘Ως Κατασκευάσθη’ - as built - σειρά σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή, με αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τα ‘Ως Κατασκευάσθη’ σχέδια, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν, διάγραμμα ισχυρών ρευμάτων, κατόψεις των χώρων του κτιρίου με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, υλικά, εξαρτήματα, καλωδιώσεις, γραμμές τροφοδοσίας κλπ., λεπτομέρειες, λειτουργικά διαγράμματα, μονογραμμικά σχέδια (πινάκων κλπ) και ότι άλλο απαιτηθεί για την λεπτομερή αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων.

Β) Όλα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, έντυπα, βεβαιώσεις, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια λειτουργίας κτλ των υλικών και εγκαταστάσεων.

Γ) Επίσης να γίνει σήμανση και ονομαστική καταγραφή των ασφαλειών του πίνακα για κάθε χώρο (εσωτερικών και εξωτερικών).

18. Ο ανάδοχος ως μοναδικός υπεύθυνος για την ασφαλή κατασκευή του έργου υποχρεούται να υποβάλλει χωρίς επιπλέων αμοιβή υπογεγραμμένα τα πρωτόκολλα ΕΛΟΤ HD 384 που απαιτούνται και δείχνουν την ασφαλή κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις εργασίες που θα γίνουν στους χώρους που αναφέρονται στις παραγράφους τις Τ.Π.  ( 3.1-3.3-3.5-3.6-3.7 & 3.9 )  
19. Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.

20. Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τιμή με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς. Στην κατ’ αποκοπή τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες υλικών-εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά-μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτά δεν αναφέρονται ρητά.  Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική κατά αποκοπή τιμή.

21.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

22.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

23.Ως χρόνος εγγύησης και συντήρησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

24.Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του ποσού της συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη για την καλή λειτουργία, ποσοστού 2,5% επί του ποσού της σύμβασης για τη διάρκεια της εγγύησης.

25.Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της, να προχωρήσει στην ματαίωση  της περιγραφόμενης προμήθειας-εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Ο συντάξας

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ