ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛ/ΓΙΑΣ – ΜΗΧ/ΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ , ΓΠΧΤ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΖΕΥΓΩΝ  ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πεδίο εφαρμογής της συντήρησης  είναι :

α) οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης καθώς και τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων του εν λόγω κτιρίου, καθώς και των κτιρίων της Βουλής επί των οδών Λένορμαν 218 (Καπνεργοστάσιο), Σέκερη 1, Αμαλίας 14 και Αμαλίας 22-24

και

β) οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης των κτιρίων της Βουλής επί των οδών  Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, Βουλής 4

για χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Α.1) Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΗΣ

Ο υποσταθμός (Α΄ υπόγειο) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Δύο μετασχηματιστές ελαίου 1000 KVΑ  έκαστος

γ. Συγκρότημα πεδίων Γενικού πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Συγκρότημα πεδίων Κεντρικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης

στ. Καλωδιώσεις

- ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

Η ευθύνη της συντηρήτριας αρχίζει από την έξοδο των πεδίων μέσης τάσης της ΔΕΗ και τελειώνει στην έξοδο του κεντρικού πίνακα διανομής του ηλεκτροστασίου που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του Σταθμού Οχημάτων του Μεγάρου της Βουλής.

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β Ένα μετασχηματιστή ξηρού τύπου 800 KVΑ

γ. Συγκρότημα πεδίων Γενικού πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

στ. Καλωδιώσεις.

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Ένα  μετασχηματιστή ελαίου 1000 KVΑ

γ. Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις.

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 4

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Ένα  μετασχηματιστή ξηρού τύπου 800 KVΑ

γ. Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Ένα  μετασχηματιστή 1000 KVΑ

γ. Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις.

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ 1

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδίο Μέσης Τάσης 20kv

β. Ένα μετασχηματιστή  ελαίου 315KVA

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 14

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Ένα  μετασχηματιστή 1000 KVΑ

γ. Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24

Ο υποσταθμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Πεδία μέσης τάσης 20 KV

β. Ένα  μετασχηματιστή ξηρού τύπου 630 KVΑ

γ. Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης

δ. Συγκρότημα πυκνωτών

ε. Καλωδιώσεις

Α.2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΗΣ

H/Z 1000 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

- ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ         ΒΟΥΛΗΣ

H/Z 380 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 218

H/Z 600 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ 1

Η/Z 152 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 14

H/Z 275 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

- ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 22-24

H/Z 250 KVA μετά του πίνακα αυτοματισμού του

B).  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα παρακάτω:

B.1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ

α) Μια φορά κάθε μήνα (περί το τέλος κάθε μήνα) για όλους τους μήνες εκτός του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου) για τον Υποσταθμό του Κεντρικού Κτιρίου της Βουλής (σύνολο 10 φορές το χρόνο)

β)Μια φορά κάθε τρίμηνο (περί το τέλος των μηνών Μαρτίου,  Ιουνίου και Δεκεμβρίου) για τους Υποσταθμούς του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων Κεντρικού κτιρίου Βουλής, των κτιρίων επί των οδών Μητροπόλεως 1,  Αμαλίας 14, Βουλής 4, Αμαλίας 22-24, Λένορμαν 218 και Σέκερη 1 (σύνολο 3 φορές το χρόνο):

- Γενική επιθεώρηση των Υ/Σ ελέγχοντας πλήρως όλη την εγκατάσταση για τη διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών και την αντιμετώπιση τους για την πρόληψη βλαβών

γ) Μια φορά το χρόνο (Αύγουστος) για όλους τους Υ/Σ:

- Γενική συντήρηση (μεγάλη) , η οποία θα περιλαμβάνει γενική διακοπή για τη συντήρηση των Γ.Π.Χ.Τ, καθώς και όλες τις εργασίες που περιγράφονται.

δ) Μια φορά το χρόνο (Φεβρουάριος) για τον Υ/Σ του Κεντρικού Κτιρίου της Βουλής:

- Συντήρηση (μικρή), η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης για τους Μ/Σ (εκτός της δειγματοληψίας ελαίου), τις κυψέλες Μ/Τ, τους γενικούς ελέγχους, καθώς και τις επιθεωρήσεις στο συγκρότημα πεδίων Κεντρικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης και του Γ.Π.Χ.Τ.

Β.2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

α) Μια φορά κάθε μήνα (περί το τέλος κάθε μήνα) για όλους τους μήνες εκτός του Δεκεμβρίου) για το Η/Ζ του Κεντρικού Κτιρίου της Βουλής (σύνολο 11 φορές το χρόνο)

β) Μια φορά κάθε τρίμηνο (περί το τέλος των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου και Δεκεμβρίου) για τα Η/Ζ του Υπογείου Σταθμού Αυτοκινήτων Κεντρικού κτιρίου Βουλής, των κτιρίων επί των οδών Αμαλίας 14, Αμαλίας 22-24, Λένορμαν 218 και Σέκερη 1 (σύνολο 3 φορές το χρόνο):

- Γενική επιθεώρηση των Η/Ζ ελέγχοντας πλήρως όλη την εγκατάσταση για τη διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών και την αντιμετώπιση τους για την πρόληψη βλαβών

γ) Μια φορά το χρόνο (Αύγουστος) για όλα τα Η/Ζ:

- Γενική συντήρηση των Η/Ζ, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που περιγράφονται.

Β.3) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για την αντιμετώπιση βλαβών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται ανταλλακτικά αξίας μεγαλύτερης των 500,00 € ή και σε περιπτώσεις βλαβών που η αντιμετώπισή τους απαιτεί εργασίες ευρείας κλίμακας το κόστος τους θα επιβαρύνει την Βουλή. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία και θα εκτελούνται μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας. Το κόστος των ανταλλακτικών σε όλες τις περιπτώσεις θα επιβαρύνει την Βουλή.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω ανά κατηγορία εγκαταστάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.

Γ.1 Υ/Σ

Γ.1.1  Επιθεώρηση  Υ/Σ

Α) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Έλεγχος των παρακάτω:

- Γενική κατάσταση Μ/Σ

- Οργάνων προστασίας

- Αερισμού

- Στάθμης ελαίου (για τους Μ/Σ ελαίου)

- Διαρροής ελαίου (για τους Μ/Σ ελαίου)

- Ακροκιβωτίων καλωδίων Μ.Τ του Μ/Σ

- Θερμοκρασίας (καταγραφή)

- Αναπνευστικού οργάνου (σύλικα)

- Συσφίξεων επαφών Μ/Σ

Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ.

Έλεγχος των παρακάτω:

- Πινάκων Μ.Τ

- Διακοπτών ισχύος- φορτίου

- Μονωτήρων Μ.Τ

- Ακροκιβωτίων

- Καλωδίων Μ.Τ

Γ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ   (Γ.Π.Χ. Τ.)

- Έλεγχος καλής κατάστασης των Γ.Π.Χ.Τ.

- Γενικός καθαρισμός

- Έλεγχος μηχανικών μερών των διακοπτών Χ.Τ.& λίπανσης αυτών (όπου απαιτείται)

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ενδείξεων & ελέγχου

- Έλεγχος πηνίων εργασίας & ελλείψεως τάσεως στους γενικούς διακόπτες Χ.Τ.

- Έλεγχος και δοκιμή λειτουργικότητας διακοπτών

Δ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ Υ/Σ

- Καθαρισμός χώρου Υ/Σ

- Καθαρισμός πεδίων Μ/Τ

- Οπτικός έλεγχος γειώσεων χώρου Υ/Σ

- Έλεγχος αντιστάθμισης του Μ/Σ

- Έλεγχος πεδίου πυκνωτών

- Έλεγχος του φωτισμού.

- Έλεγχος των πυροσβεστήρων.

- Έλεγχος των πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.

- Έλεγχος των προστατευτικών μέσων χειρισμού.

Γ.1.2  Συντήρηση  Υ/Σ

Α) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΛΑΙΟΥ)

- Έλεγχος των Μ/Σ, των ακροκιβωτίων, των καλωδιώσεων, των κοχλιών και σύσφιξη αυτών.

- Έλεγχος της λειτουργίας των ανεμιστήρων εξαερισμού των χώρων των Μ/Σ.

- Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στους χώρους των Μ/Σ και της γείωσης του κελύφους.

- Έλεγχος των συστημάτων προστασίας των Μ/Σ ( Buchholz - Θερμόμετρο).

- Μέτρηση γειώσεων κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών.

- Μέτρηση των μονώσεων των τυλιγμάτων των Μ/Σ ( Μ/Τ, Χ/Τ και των καλωδίων Μ/Τ).

- Μέτρηση της αντίστασης των πηνίων των Μ/Σ, Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

- Δειγματοληψία ελαίου για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής και της υγρασίας (μία φορά το έτος).

- Καθαρισμός των Μ/Σ και των χώρων.

Β )ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ ( ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

- Γενικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου του Μ/Σ , καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ.

- Έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Σ

- ‘Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

- Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ

- Έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων

- Έλεγχος στεγανότητας χώρου

- Έλεγχος – καθαρισμός Μ/Σ

- Έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μ/Σ

- Έλεγχος – καθαρισμός καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Σ

- Έλεγχος – καθαρισμός ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης

- Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Σ

- Μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ/Σ

- Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ

- Μέτρηση αντιστάσεων του Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.)

- Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών

Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ/Τ.

- Έλεγχος της λειτουργίας και συντήρηση των Ασφαλειοαποζευκτών και του μηχανισμού θέσεως εκτός

- Καθαρισμός των κυψελών, έλεγχος των μονωτήρων, ζυγών, μετασχηματιστών τάσης και έντασης , συσφίξεις κοχλιών, λίπανση των συνδέσμων κλπ.

- Έλεγχος και μέτρηση ( μόνωση, αντίσταση ) των πηνίων Open.

- Έλεγχος της λειτουργίας και συντήρηση των Γειωτών( Γ/Τ)

- Έλεγχος των ακροκιβωτίων

- Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ/Τ και της γείωσης των κυψελών.

- Καθαρισμός των χώρων.

Δ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ).

- Καθαρισμός και συντήρηση των Γ.Π.Χ.Τ. (μονωτήρες - Α/Δ – συσφίξεις ακροδεκτών -ζυγών – πυκνωτών - Relays κ.λ.π.)

- Έλεγχος λειτουργίας και λίπανση των μηχανισμών των Α/Δ, όπως επίσης των κυρίων επαφών και των φλογοκρυπτών, του Γ.Π.Χ.Τ.

- Έλεγχος των πηνίων εργασίας ( trips ) των Α/Δ των Μ/Σ.

- Έλεγχος των intertrips (των Α/Δ της Χ/Τ από τους Α/Δ των Μ/Σ της Μ/Τ).

- Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτόματης ρύθμισης του συν φ.

- Καθαρισμός των χώρων.

Ε) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ Υ/Σ

- Καθαρισμός χώρου Υ/Σ

- Καθαρισμός πεδίων Μ/Τ

- Μέτρηση των γειώσεων ( κόμβων και μεταλλικών μερών )

- Έλεγχος αντιστάθμισης του Μ/Σ

- Έλεγχος πεδίου πυκνωτών

- Έλεγχος του φωτισμού.

- Έλεγχος των πυροσβεστήρων.

- Έλεγχος των πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.

- Έλεγχος των προστατευτικών μέσων χειρισμού.

Γ.2 Η/Ζ

Γ.2.1  Επιθεώρηση  Η/Ζ

- Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ.

- Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ.

- Δοκιμή αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας

- Έλεγχος  λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας.

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων.

- Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού.

- Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου.

- Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης.

- Έλεγχος κυκλωμάτων λίπανσης, ψύξης, καυσίμου, καυσαερίων για σωστή λειτουργία και τυχόν διαρροές.

- Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων.

- Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών.

- Καθαρισμός.

Γ.2.2  Συντήρηση Η/Ζ

Α) Σύστημα λίπανσης

- Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού

- Έλεγχος σωληνώσεων

- Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως

- Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar)

- Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων

- Αλλαγή ελαίου

- Αλλαγή φίλτρο ελαίου

- Αλλαγή φίλτρων by-pass

Β) Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου

- Έλεγχος στάθμης πετρελαίου

- Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου

- Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου

- Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου

- Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή

- Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου

- Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας

- Έλεγχος ακροφυσίων

- Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί)

Γ) Σύστημα τροφοδοσίας αέρα

- Καθαρισμός ή αλλαγή φίλτρου αέρος (εάν απαιτηθεί)

- Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων

- Έλεγχος αερισμού γεννήτριας

- Έλεγχος λίπανσης turbo

Δ) Σύστημα υδρόψυξης

- Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & περιεκτικότητα ψυκτικού

- Έλεγχος κολάρων

- Έλεγχος ψυγείου

- Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού

- Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (˚C)

- Έλεγχος ιμάντων

- Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού

- Αλλαγή ψυκτικού υγρού

- Αλλαγή φίλτρων νερού

Ε) Διάφοροι έλεγχοι

- Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων (βάση οδηγιών κατασκευαστή)

- Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα

- Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων

- Έλεγχος προθερμαντήρα νερού

Ζ) Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού

- Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών μπαταρίας

- Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων

- Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης

- Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση

- Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών

- Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού

- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων

- Έλεγχος μίζας

Η) Έλεγχος κυκλώματος ισχύος

- Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων

- Έλεγχος διακόπτη φορτίου

- Έλεγχος πεδίου ισχύος

- Ένδειξη βολτομέτρου A.C.

- Ένδειξη αμπερομέτρου (υπό φορτίο)

- Ένδειξη συχνομέτρου (Hz)

Θ) Έλεγχος χρονικών

- Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης (sec)

- Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς ΔΕΗ (sec)

- Χρόνος ψύξης (sec)

- Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)

- Πίνακας Μεταγωγής

- Γενικός Καθαρισμός

- Έλεγχος Επαφών

- Συσφίξεις κλεμοσειρών

- Έλεγχος Μονώσεων και Επαφών των Καλωδίων

- Έλεγχος των υπαρχόντων Αυτοματισμών και μηχανικών μανδαλώσεων

- Έλεγχος οργάνων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν, επί ποινή αποκλεισμού (θα τηρηθεί κατάλογος), τις εγκαταστάσεις των Υ/Σ Μέσης & Χαμηλής Τάσης και των Η/Ζ  προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών συντήρησης- επιθεώρησης και των ειδικών συνθηκών αυτών.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται, σύμφωνα με τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (ΕΛΟΤ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΔΕΗ ΥΥ & ΚΑ, το ΤΕΕ, κλπ)

- Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση- επιθεώρηση θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας,  εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ HD 384, IEC 364 & 439, VDE, DIN, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ).

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / και ελέγχου των εγκαταστάσεων,  στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Βουλής, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση.

- Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.

- Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Για τον λόγο αυτόν, όταν κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια Υπηρεσία, οι εργασίες συντήρησης θα μπορούν να εκτελεστούν κατά τις απογευματινές ώρες και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και λοιπών Αργιών.

- Στην υποχρέωση αντιμετώπισης των βλαβών που πιθανόν θα συμβούν στους Υποσταθμούς και στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη περιλαμβάνεται  και η αποστολή των κατά περίπτωση απαιτουμένων ειδικά εξοπλισμένων αυτοκινήτων - συνεργείων και τεχνικών για την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών, χωρίς επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης για τη Βουλή. Στο Ημερολόγιο της Υπηρεσίας θα καταχωρίζονται όλες οι εν λόγω επισκέψεις τoυ Αναδόχου (βλάβη, ειδοποίηση, ανταπόκριση, πρόσωπα που εμπλέκονται).

- Για την αντιμετώπιση των βλαβών η συντηρήτρια υποχρεούται να προσέρχεται αμέσως μετά τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας και πάντως όχι αργότερα από ένα 4ωρο από τη στιγμή ειδοποιήσεώς της. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου κάθε ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

Ο μέγιστος χρόνος που ο υποσταθμός μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας λόγω παράτασης της επισκευής ή τυχόν έλλειψης ανταλλακτικών, ορίζεται σε μια (1) ημέρα. Σε περίπτωση βλάβης μετασχηματιστή, ο Συντηρητής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει και να τον παραχωρεί για χρήση στην Βουλή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Ο συντηρητής κατά τις επισκέψεις του, προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση  ανταλλακτικών, ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία της Βουλής  ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν (π.χ. απογευματινές ώρες) τον ηλεκτρολόγο βάρδιας και παραδίδει δε σε αυτόν τα παλαιά ανταλλακτικά.

- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα επισκέπτονται το χώρο των πεδίων μέσης τάσης τα συνεργεία της  ΔΕΔΔΗΕ για συντήρηση ή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται από ειδικευμένο  ηλεκτρολόγο, όταν ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Βουλής, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τη Βουλή.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις αναγκαίες διαδικασίες-εργασίες για την έκδοση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας ή επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων ή πιστοποιητικά κατασκευών, ελέγχων ή επανελέγχων εγκαταστάσεων (πιστοποιητικά για την ΔΕΗ κλπ) , χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τη Βουλή.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ειδικότερα εάν δεν προσέλθει για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών μέσα στην οριζόμενη προθεσμία του 4ώρου από της ειδοποιήσεώς του θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,5 % του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι του ποσού 20 % του συνολικού τιμήματος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται είτε δια συμψηφισμού με την αμοιβή του αναδόχου, είτε δια καταπτώσεως (συνολικά ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

- Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν πραγματοποίησε τις αναφερόμενες εργασίες επιθεώρησης- συντήρησης εντός του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε.

- Η συντήρηση-επιθεώρηση θα βεβαιώνεται με έντυπο δελτίο, το οποίο θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Βουλής που θα παρακολουθεί και εποπτεύει την εργασία συντήρησης. Στο δελτίο θα αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες συντήρησης- επιθεώρησης, η κατάσταση των Υ/Σ και Η/Ζ και τυχόν παρατηρήσει. Θα τηρείται λεπτομερώς ημερολόγιο για τον χρόνο πραγματοποίησης της συντήρησης  και των επιμέρους εργασιών από την Υπηρεσία και τον συντηρητή ξεχωριστά (το ημερολόγιο θα ενημερώνεται την ίδια ημέρα της συντήρησης).

- Το τιμολόγιο για την πληρωμή της συντήρησης θα αποστέλλεται από την  συντηρήτρια την τελευταία ημέρα κάθε τριμήνου, (28/29 Φεβρουαρίου, 31 Μάϊου, 31 Αυγούστου και 30 Νοεμβρίου κάθε έτους). Η παραλαβή της εργασίας συντήρησης και επιθεώρησης των Υποσταθμών θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, όπου θα αναφέρεται ότι, όπως διαπιστώθηκε, έχουν γίνει όλες οι εργασίες, θα αναφέρονται δε και στο ημερολόγιο όπου θα υπογράφει για την παραλαβή και ο υπάλληλος της Βουλής που επόπτευσε την συντήρηση.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

- Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνεται η αξία των αναλωσίμων υλικών (λάδια, φίλτρα, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) που θα απαιτηθούν για αυτήν, η οποία θα βαρύνει τη Βουλή, με αντίτιμο που θα συμφωνείται κατά περίπτωση, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προσφερόμενης δαπάνης. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναλώσιμα υλικά ή και τα ανταλλακτικά που ενδεχομένως απαιτηθούν για την αντιμετώπιση βλαβών και να τα παραδώσει στον Ανάδοχο για αντικατάσταση.

- Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης υποχρεούται να καταθέσει στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% της αξίας του τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά από δυο (2) μήνες από την λήξη της σύμβασης.

- Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς την συναίνεση του αναδόχου, να διακόψει τη σύμβαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της, καθώς επίσης και να ανανεώσει την σύμβαση συντήρησης για ένα επιπλέον έτος (πέραν των δύο) με τους ίδιους όρους, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ανάδοχο δύο μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διακοπής ή ανανέωσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Λόγω της κρισιμότητας των εγκαταστάσεων και της ανάγκης συνεχούς λειτουργίας τους, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν τα παρακάτω, τα οποία θα αποδεικνύονται με νόμιμα έγγραφα:

- Να έχουν (5-ετή ) πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε λειτουργία και συντήρηση Υ/Σ, δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστών ισχύος, Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης και Η/Ζ τα οποία να λειτουργούν ως εφεδρικά με τα αντίστοιχα συστήματα παραλληλισμού, ελέγχου και μεταγωγής, με ισχύ τουλάχιστον ίδια με του Μεγάρου της Βουλής.

Θα πρέπει να έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς ετήσια συμβόλαια συντήρησης τουλάχιστον δέκα Υποσταθμών (ελάχιστης ισχύος  2.000 KVA έκαστος) για κάθε ένα από τα τελευταία πέντε έτη (οι δέκα συντηρήσεις Υ/Σ ανά έτος ζητούνται κατά μέσο όρο, δηλ. συνολικά τουλάχιστον πενήντα στην πενταετία).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν τα παραπάνω με την υποβολή καταλόγου στον οποίο να αναφέρονται οι αναθέσεις συντηρήσεων των πέντε (5) τελευταίων ετών (από το 2010 και εντεύθεν), με μνεία για κάθε συμβόλαιο  συντήρησης τα παρακάτω:

- τον παραλήπτη (πελάτη), είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα

- τηλέφωνο επικοινωνίας του υπευθύνου παραλαβής του πελάτη

- της ημερομηνίας έναρξης και λήξης του συμβολαίου

- του αντιτίμου της σύμβασης.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά- βεβαιώσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη βεβαίωση του παραλήπτη (πελάτη).

Ο κατάλογος θα έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

α/αΠΕΛΑΤΗΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-ΝΥΜΟ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΥΛΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΙΣΧΥΣ Υ/Σ

(KVA)ΠΟΣΟΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ12

Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση- βεβαίωση πελάτη-ιδιώτη.

- Να διαθέτουν Διπλ/χο Ηλ/γο Μηχανικό ή Πτυχ/χο Ηλ/γο Μηχανικό τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, η σχέση του οποίου θα αποδεικνύεται με νόμιμο τρόπο ( Μέτοχος Εταιρείας ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

- Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας εργασίας, ISO 9001/2008 με αντικείμενο σχετικό αυτό του διαγωνισμού δηλ. επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση, επισκευή και ελέγχου εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

- Να υποβάλουν κατάσταση εξειδικευμένων τεχνιτών ηλεκτρολόγων που να διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος   (ΣΤ’ Σταθμών Υποσταθμών ). Θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τέσσερις με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αθήνα, Μάρτιος 2015

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.E.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ , ΓΠΧΤ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΖΕΥΓΩΝ  ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….……………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….………………

οδός  ……………………………………………….   ΑΦΜ …………...….…………….

αφού έλαβα γνώση

της από Μαρτίου 2015 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της εκτέλεσης εργασιών για την τακτική συντήρηση των Υ/Σ μέσης τάσης, ΓΠΧΤ & ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των κτιρίων της Βουλής, ως επίσης των Γενικών Όρων – Υποχρεώσεις Αναδόχου, των Ειδικών Όρων της Τεχνικής Περιγραφής και των επί τόπου συνθηκών,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη

της εκτέλεσης των εργασιών, που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ :

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2015

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)