ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα Απρίλιος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου συντήρησης.

# Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών, κατασκευή και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου συντήρησης στον χώρο Υ1Ψ3 του Μεγάρου της Βουλής, για τις ανάγκες του εστιατορίου και των κυλικείων της Βουλής.

Ο ψυκτικός θάλαμος συντήρησης :

- θα είναι κατάλληλος για χρήση σε θερμοκρασίες συντήρησης (3 έως 5 °C),

- θα είναι διαστάσεων περίπου 2,70 x 3,90 x 2,70 (Υ) m,

- θα είναι λυόμενος, προκατασκευασμένος και θα συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί επί τόπου στον χώρο Υ1Ψ3 στο 1ο υπόγειο του Μεγάρου της Βουλής,

Η κατασκευή του ψυκτικού θαλάμου θα είναι στεγανή και με άριστη μόνωση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τους υγειονομικούς κανονισμούς μέτρα για την αποφυγή εστιών μόλυνσης.

Ο ψυκτικός θάλαμος θα συνδεθεί με τη υφιστάμενη ψυκτική μονάδα, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χώρου.

Η ψυκτική μονάδα θα αποξηλωθεί και μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του θαλάμου θα επανατοποθετηθεί εντός του ψυκτικού θαλάμου με χρήση κατάλληλων στηριγμάτων, σιδηρών γωνιών, αναρτήσεων κλπ..

Ο υφιστάμενος ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα, όργανα μέτρησης, αισθητήρες, κλπ) θα αποξηλωθεί και μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του θαλάμου θα επανατοποθετηθεί εντός του ψυκτικού θαλάμου.

Θα κατασκευαστούν και εγκατασταθούν εντός επίτοιχου διμερούς πλαστικού καναλιού (παράλληλα ή κάθετα με τις πλευρές των τοίχων και της οροφής του θαλάμου) νέες γραμμές ηλεκτρικής παροχής για την τροφοδοσία της ψυκτικής μονάδας και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από τον υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου καθώς και νέα καλωδίωση για την σύνδεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της ψυκτικής μονάδας στον αίθριο χώρο θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο (συνολικού μήκους περίπου 18 m) με σωλήνες και ειδικά εξαρτήματα από PVC, κλειστό δοχείο συλλογής και αντλία απορροής.

Ο ψυκτικός θάλαμος (τοίχοι και οροφή) θα κατασκευαστεί με τυποποιημένα, βιομηχανικά προκατασκευασμένα, θερμομονωτικά panels (πανέλα) τύπου σάντουιτς με μόνωση πολυουρεθάνης, με μεταλλικά φύλλα (ελάσματα) από γαλβανισμένη, ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα. Ο ψυκτικός θάλαμος θα προσαρμοσθεί στις υφιστάμενες δύο (2) ψυκτικές πόρτες των χώρων Υ1Ψ3 και Υ1Ψ4.

Το δάπεδο του θαλάμου θα είναι από ενισχυμένο αντιολισθητικό και μονωτικό υλικό μεγάλης αντοχής και υψηλών μηχανικών αντοχών, ενδεικτικού τύπου PLYWOOD ή ισοδύναμου, με φαινολική επίστρωση και με επιφάνεια κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να μην συγκρατεί ρίπους, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς.

Στις εσωτερικές γωνίες του ψυκτικού θαλάμου και περιμετρικά στο δάπεδο θα τοποθετηθούν υγειονομικά προφίλ (υγειονομική γωνία και υγειονομικό σοβατεπί) για εύκολο καθαρισμό και αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων, μυκήτων κλπ, όπως προβλέπεται και επιβάλλεται από τους υγειονομικούς κανονισμούς.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (ποιότητα, πάχος, πυκνότητα, συντελεστής θερμοαγωγιμότητας, κλπ) της μόνωσης πολυουρεθάνης των θερμομονωτικών panels θα είναι κατάλληλα για την ζητούμενη χρήση του θαλάμου.

Τα μεταλλικά φύλλα (ελάσματα) των θερμομονωτικών panels θα είναι από εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 0.5mm, ψυχράς εξέλασης (DKP), κυματοειδούς ή επίπεδης μορφής, με ελάχιστο βάρος γαλβανίσματος 275gr/m2.

Η επιφανειακή προστασία της εξωτερικής εκτεθειμένης επιφάνειας των φύλλων θα είναι ατοξική, αντιμυκητική, πολυεστερική βαφή φούρνου ελάχιστου πάχους 25μm κατάλληλη για τρόφιμα, ενώ της εσωτερικής θα είναι primer πολυεστερικής βάσης ελάχιστου πάχους 8μm κατάλληλου για την πρόσφυση της μόνωσης πολυουρεθάνης.

Η κοπή, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και στήριξη των θερμομονωτικών panels θα γίνει με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, εξαρτημάτων, υλικών, μικροϋλικών κλπ. Τα panels θα πρέπει να σφραγίζουν ερμητικά μεταξύ τους και να δημιουργούν “λαβύρινθο” έτσι ώστε να εγκλωβίζεται εντός του θαλάμου η παραγόμενη ενέργεια – ψύξη, να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες, να εκμηδενίζεται η απώλεια ενέργειας και να προστατεύεται η μόνωση πολυουρεθάνης από υγρασία.

Εάν απαιτηθεί, τα panels θα στηριχθούν ή και αναρτηθούν από τους τοίχους ή και την οροφή του χώρου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση στηρίγματα (ντίζες, μηχανικά ή χημικά βύσματα, κοχλίες κλπ).

Στις περιοχές εφαρμογής των θερμομονωτικών panels με τις υφιστάμενες δύο (2) ψυκτικές πόρτες των χώρων Υ1Ψ3 και Υ1Ψ4, αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί, θα γίνει έκχυση αφρού πολυουρεθάνης και θα τοποθετηθούν κατάλληλα διαμορφωμένα ειδικά τεμάχια (γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες, κλπ) για την στεγανή εφαρμογή και μόνωση των αρμών.

Η κατασκευή και εγκατάσταση του ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νοείται πλήρης, κατασκευασμένη με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα, αναλώσιμα κλπ., σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δοκιμασμένη, έτοιμη για πλήρη, κανονική και ασφαλή χρήση / λειτουργία.

Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούρια και αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα προϊόντα χωρίς ελαττώματα, με διαστάσεις και βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών. Υλικά ή εξοπλισμός τα οποία είναι μη ικανοποιητικά, ελαττωματικά ή ανεπαρκή θα απορρίπτονται.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικά ποιότητας και έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών για όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου και πριν την παραλαβή του, θα πραγματοποιηθεί δοκιμή λειτουργίας για διάστημα επτά (7) ημερών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου, της έκτασης και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν, υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99 κλπ, όπως ισχύουν περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει).

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για τις παρούσες εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α..

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Όλα τα υλικά και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και με διαστάσεις και βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές, εφόσον δεν καθορίζονται από την παρούσα. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας και πριν την παραλαβή των εργασιών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δέκα  (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.

- Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου καθώς και φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.  Το κατ’ αποκοπή τίμημα υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.