ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, Οκτώβριος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων

των εξωστών του 2ου έως και 7ου ορόφου στο κτίριο Μητροπόλεως 1.

Σκοπός της προμήθειας υλικών, των εργασιών και των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι η :

- αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων (κατασκευή νέου δικτύου αποτελούμενο από τέσσερις (4) νέες στήλες στις θέσεις των παλαιών),

- συντήρηση και αποκατάσταση και εάν απαιτηθεί επισκευή και ενίσχυση συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) μεταλλικών υποστυλωμάτων,

- αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

στους εξώστες του 2ου έως και 7ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Εσωτερικά των μεταλλικών υποστυλωμάτων στους εξώστες του κτιρίου, διατρέχουν συνολικά τέσσερις (4) στήλες απορροής ομβρίων (τρείς (3) στήλες επί της οδού Φιλελλήνων και μία (1) επί της οδού Μητροπόλεως).

Το υφιστάμενο δίκτυο είναι κατασκευασμένο από μολυβδοσωλήνες  35mm περίπου και λόγω της παλαιότητας της κατασκευής του έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, δεν είναι στεγανό, (οι διαρροές του δικτύου έχουν δημιουργήσει σοβαρές φθορές στις πλάκες και στα μεταλλικά υποστυλώματα των εξωστών) και χρήζει αντικατάστασης.

Η εγκατάσταση του νέου κάθετου δικτύου θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, την ΤΟΤΕΕ 2412/86 <<Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Αποχετεύσεις>>, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Οι συγκεκριμένες εργασίες θα εκτελεστούν αποκλειστικά με χρήση κατάλληλου πιστοποιημένου ανυψωτικού μηχανήματος προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, όπως ισχύει,  για την ασφάλεια των εργαζομένων και ειδικότερα για ασφάλεια εργασιών σε ύψη.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση σταθερών ικριωμάτων – δαπέδων εργασίας (σκαλωσιές).

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή την άδεια, το πιστοποιητικό καταλληλότητας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, του ανυψωτικού μηχανήματος που θα χρησιμοποιήσει καθώς και την άδεια του χειριστή αυτού. Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να τύχουν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε σχετικής αδείας (κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, πεζοδρομίου, οδοστρώματος κλπ για την εκτέλεση οικοδομικών / τεχνικών εργασιών κλπ) που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ύστερα από συνεννόηση και υποδείξεις της Επιτροπής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εργασιών. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια, όπως ο νόμος ορίζει, που αφορούν  τέτοια εργασία και δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως περιγράφονται στην παρούσα, μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες της Βουλής σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Β.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Για την αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων και την αποκατάσταση των φθορών στις πλάκες και τα μεταλλικά υποστυλώματα των εξωστών του κτιρίου, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

- Προσεκτική αποξήλωση των προφίλ - επενδύσεων αλουμινίου και γενικότερα όλων των μεταλλικών ειδικών τεμαχίων ώστε να αποκαλυφθεί το μεταλλικό υποστύλωμα και οι σωλήνες του υφιστάμενου δικτύου.

Τα προφίλ και τα ειδικά τεμάχια που θα αποξηλωθούν, θα αποθηκευθούν σε σημείο που θα υποδείξει η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών και θα επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου.

- Αφαίρεση του τμήματος του δαπέδου (πλακάκια) και καθαίρεση του επιχρίσματος της οροφής, περιμετρικά του σημείου έδρασης των μεταλλικών υποστυλωμάτων, σε επιφάνεια ικανή για την εκτέλεση των περιγραφομένων εργασιών.

- Αποξήλωση των υφιστάμενων μολυβδοσωλήνων εσωτερικά των υποστυλωμάτων και των συνδέσεων αυτών με τον περιμετρικό υδροσυλλέκτη (λούκι) των εξωστών.

- Επιμελημένος και πλήρης καθαρισμός των είκοσι τεσσάρων (24) υποστυλωμάτων (όλης της επιφάνειας εσωτερικά και εξωτερικά) με μηχανικά (σβουράκι, τροχό κλπ) ή χειρονακτικά (συρματόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ) μέσα, για την αφαίρεση της σκουριάς αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνεια του χάλυβα.

- Εάν εντοπισθούν σοβαρές φθορές ή ζημιές στα μεταλλικά υποστυλώματα (πέλματα, κορμούς, εδράσεις κλπ), ο ανάδοχος θα προχωρήσει έπειτα από εντολή της Επιτροπής και σύμφωνα με τις οδηγίες της, στην άμεση επισκευή και ενίσχυση αυτών. Η επισκευή και ενίσχυση ενδεικτικά θα περιλαμβάνει την προμήθεια, διαμόρφωση (κοπή και στρατζάρισμα) τοποθέτηση και συγκόλληση στα υποστυλώματα (με διακοπτόμενη εξωραφή πλήρους διείσδυσης) χαλύβδινων ενισχυτικών ελασμάτων ποιότητας St 37, ενδεικτικού πάχους 5mm και κατάλληλης κατά περίπτωση μορφής και διαστάσεων (ενδεικτικές διαστάσεις ελασμάτων πάχους 5 mm : 300 x 200 mm, 300 x 50 mm, 2500 x 200 mm).

- Αντιδιαβρωτική προστασία όλης της επιφάνειας (εσωτερικής και εξωτερικής) των μεταλλικών υποστυλωμάτων με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού συνολικού ελάχιστου πάχους ξηρού υμένα d.f.t. 80μm.

Η εφαρμογή της βαφής θα γίνει αποκλειστικά με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray). Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (σχετική υγρασία > 80%, βροχή, ομίχλη κλπ).

- Διεύρυνση των υφιστάμενων οπών στο δάπεδο του εξώστη για την διέλευση των νέων σωλήνων.

- Κατασκευή, εγκατάσταση, στήριξη και σύνδεση νέου κάθετου δικτυού απορροής ομβρίων αποτελούμενο από τέσσερις (4) νέες στήλες στις θέσεις των παλαιών.

Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί με σωλήνες αποχέτευσης  40 x 3.2 mm, από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1329, πίεση λειτουργίας 6 atm, κατάλληλες για αποχέτευση εντός κτηριακών εγκαταστάσεων σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες και αντίστοιχα και κατάλληλα εξαρτήματα (ημιταύ, συστολικά, καμπύλες, γωνιές κλπ).

Η κάθε στήλη θα συνδεθεί στο επίπεδο του δαπέδου του κάθε εξώστη με τον περιμετρικό υδροσυλλέκτη (λούκι) με τα κατάλληλα και αντίστοιχα εξαρτήματα ημιτάφ και ταφ (για κατασκευή στομίου καθαρισμού με τάπα σε κάθε επίπεδο) και θα στηριχθεί στον κορμό των μεταλλικών υποστυλωμάτων με τουλάχιστον δύο (2) ανά όροφο, κατάλληλα και αντίστοιχα (κουμπωτά ή βιδωτά) στηρίγματα. Το μήκος στήριξης των σωλήνων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 m.

Οι απολήξεις των τριών (3) στηλών επί της οδού Φιλελλήνων θα συνδεθούν με το υφιστάμενο οριζόντιο δίκτυο απορροής του εξώστη του 1ου  ορόφου, με τα κατάλληλα και αντίστοιχα εξαρτήματα (ταυ, τάπες καθαρισμού, συστολικά, μούφες, γωνιές, καμπύλες κλπ), σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Η απόληξη της στήλης επί της οδού Μητροπόλεως θα συνδεθεί με τα κατάλληλα και αντίστοιχα εξαρτήματα (ταυ, τάπες καθαρισμού, συστολικά, μούφες, γωνιές, καμπύλες κλπ) με την στήλη του υφιστάμενου δικτύου στο επίπεδο της οροφής του εξώστη του 1ου ορόφου εσωτερικά του μεταλλικού υποστυλώματος.

- Αποκατάσταση του δαπέδου και της οροφής στου εξώστες, τοπικά και όπου απαιτείται (κλείσιμο οπών κλπ).

- Σε όλα τα σημεία που έχουν ήδη αποκαλυφθεί φθορές στις πλάκες των εξωστών, ουρανοί 1ου και 2ου ορόφου θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης :

- Καθαίρεση του σκυροδέματος, τοπικά και μόνον όπου απαιτείται (σαθρά τμήματα), σε ικανό πλάτος πέριξ των προς αποκατάσταση επιφανειών.

- Επιμελής καθαρισμός του οπλισμού των πλακών με συρματόβουρτσα.

- Πλήρης και επιμελής καθαρισμός των επιφανειών.

- Επικάλυψη του οπλισμού με προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα δυο συστατικών, MuCis STEEL PROTECTION της SINTECNO ή ισοδύναμου.

- Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με αναστολέα διάβρωσης, MuCis mia 200/S της SINTECNO ή ισοδύναμου.

- Αποκατάσταση της περιοχής εφαρμογής με ρεοπλαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα, Mucis MICROBETON BS-38 ή BS-39 ή ισοδύναμου.

- Σε περίπτωση που μετά την καθαίρεση εντοπιστούν διαβρώσεις μεγαλύτερης έκτασης θα γίνει επανεκτίμηση της μεθόδου επέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών θα είναι από την ίδια προμηθεύτρια εταιρεία ώστε η αποκατάσταση των επιφανειών να ακολουθεί πιστά το σύνολο των οδηγιών του «συστήματος» αποκατάστασης της εταιρείας από την οποία θα γίνει η προμήθεια των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και οπωσδήποτε θα υποβληθούν προ της εφαρμογής τους προς έγκριση στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Έλεγχος – δοκιμή στεγανότητας, λειτουργίας και επάρκειας του νέου δικτύου.

- Επιδιόρθωση όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση των προφίλ - επενδύσεων αλουμινίου και λοιπών μεταλλικών ειδικών τεμαχίων στα υποστυλώματα.

Προφίλ, επενδύσεις, ειδικά τεμάχια κλπ. τα οποία δεν επισκευάζονται και κρίνονται ακατάλληλα για επανατοποθέτηση, θα αντικατασταθούν με νέα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Βουλή.

- Πλήρης καθαρισμός των εξωστών (αποκομιδή και απομάκρυνση χωμάτων και λοιπών αχρήστων υλικών και μπαζών κλπ).

Γ.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών αυτών.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό.

Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

- Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης της τεχνικής και της επιστήμης και να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπά τεύχη.

- Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων, με πιστοποίηση ISO και σήμανση CE και θα προσκομίζονται στον χώρο εγκατάστασης μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών, θα αντικατασταθεί ή επιδιορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στους χώρους εγκατάστασης, όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή.

- Στα σημεία του κτιρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή των.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου κάθε βράδυ. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβο, σκόνη, ρύπανση κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν από την παραλαβή αυτών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο. Για την έγκαιρη παράδοση των εργασιών, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων.

Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό πενήντα ευρώ (150,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες, σφάλματα τοποθέτησης συνδεσμολογίας κλπ από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει :

- Κατ’ αποκοπή τίμημα για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του νέου δικτύου, την συντήρηση και αποκατάσταση συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) μεταλλικών υποστυλωμάτων και για την αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της παρούσας εξαιρουμένης της υποπαραγράφου Β5,

- Τιμή μονάδος ανά χιλιόγραμμο χάλυβα (€ / kg) για την προμήθεια υλικών και εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των μεταλλικών υποστυλωμάτων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β5 της ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της παρούσας.

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή συνολικού τιμήματος των εργασιών που περιγράφονται :

- Στην παράγραφο Β (της περιγραφής εργασιών), εκτός της υποπαραγράφου Β5 [ κατ’ αποκοπή τίμημα].

- Στην υποπαράγραφο Β5 με ενδεικτική ποσότητα (όχι δεσμευτική για την Υπηρεσία) των 100 Kg.

Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά, μικροϋλικά κλπ που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Οι προσφερόμενες τιμές υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών και με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου.

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν την προσφορά τους στο συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

| Οι συντάξαντες Μηχανικοί |  |
| --- | --- |
| Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης Πολιτικός Μηχανικός | Δημήτρης Πορίχης Μηχανολόγος Μηχανικός |

Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δ.	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων

των εξωστών του 2ου έως και 7ου ορόφου στο κτίριο Μητροπόλεως 1.

Ο υπογράφων ………………………….……………………………..….……………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………….……..….………………

οδός  ……………………………………………….   ΑΦΜ …………...….…………….

αφού έλαβα γνώση

της από Οκτωβρίου 2013 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων των εξωστών του 2ου έως και 7ου ορόφου, στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1, ως επίσης και των Γενικών Όρων - Υποχρεώσεις Αναδόχου της Τεχνικής Περιγραφής, των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ,

δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη

της υπόψη προμήθειας και των εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, έναντι :

|  | Προσφερόμενη Τιμή (€) | Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Του κατ’ αποκοπή τιμήματος για την κατασκευή του νέου δικτύου, συντήρηση και αποκατάσταση 25 μεταλλικών υποστυλωμάτων και αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, εξαιρουμένης της παραγράφου Β5. | …………… | Κατ’ αποκοπή | 1 | ……………… |
| Της τιμής μονάδος ανά χιλιόγραμμο χάλυβα (€/kg) για την επισκευή και ενίσχυση των μεταλλικών υποστυλωμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο Β5 της ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. | …………… | kg | 100 | ……………… |
| ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |  |  |

τα οποία υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις 7,17%.  Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2013

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)